中农威特生物科技股份有限公司询价比价采购邀请函

参考<政府采购法>的有关规定和中农威特生物科技股份有限公司的采购计划,物料供应部对所需仪器设备进行邀请询价比价采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：见货物需求及主要参数。

三、时间：2017年11月13日 上午08：30分。

四、地点：兰州兽医研究所实验楼楼八楼会议室。

五、参加须知：

1、报价：

（1）、供应商应按货物数量、参数要求报价。

（2）、报价：按货物需求一览表序号进行单价、总价报价，注明所报产品的品牌、生产厂家，进口产品需标明国别，报价采取唯一价格，报价货币为人民币。

（3）、文件的份数：供应商应编制正本一份。

（4）、文件的密封和递交：供应商应将文件密封于信封内，于2017年11月13日上午08：00之前送达或邮寄至兰州兽医研究所实验楼802房间，过时拒绝接收。

（5）、若报价产品与货物需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因。

3、交货日期和地点：确定供应商40天之内交货，交货地点为中农威特生物科技股份有限公司指定地点。

六、确定供应商：同等情况下最低价供货。

七、付款方式：货到安装调试运行成功后付95%合同款，两年质保期后付5%尾款。

八、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联  系  人：  谢  毅（电话：8342619）

技术咨询人：  董新社（电话：18893132456）

中农威特生物科技股份有限公司

2017-11-3

货物需求及主要参数：

货物需求：

一.用途：

本项目为中农威特生物科技股份有限公司58#、59#速冻库，主要用于动物尸体高温消毒后速冻，冻结物包装尺寸0.45*0.45*0.45.

二．工程概况

库体尺寸   58#  3.2*3.3*2.35m

59#  4.0*3.3*2.35m

库温       -25℃

入库温度   50℃

出库温度   -25℃

冷冻时间   24h

货物类型   分割动物尸体

日入库量    2t

三.压缩机组的选型

压缩机品牌选用德国品牌比泽尔。

制冷系统采用直接膨胀供液系统，制冷工质为R404，机组选用箱式一体风冷机组，库内蒸发器采用吊顶式冷风机，融霜方式为电化霜。

冷库每间选用1套单机压缩机组，每套机组都包括压缩机、储液器、吸气过滤器、压力控制器、压力表、曲轴箱加热器、油分离器、气液分离器、油压差控制器或油位控制器等。

四.库板

冷库库体保温材料采用15cm厚聚氨酯双面304不锈钢 板。

冷库地面铺设3mm厚压花304不锈钢板，便于承重和防滑。

冷库内放置304不锈钢承重货架，层高60cm。

五.电气控制系统

本工程要求提供三相四线380/220，50hz，电压波动范围5%-10%，电源进户前做重复接地处理，地零分开。

系统采用PLC可编程控制器控制冷库压缩机组及冷库温度，控制系统通过安装于冷库内库房温度传感器感应冷库内温度，当库温温度高于预先设定的温度值下线时，PLC控制器自动控制供液电磁阀打开，开始供液，冷风机运行库房降温开始，当温度降至预先设定的温度下线时，PLC控制器自动控制供液电磁阀关闭，停止供液，冷风机停机库房降温结束。

电器元件使用施耐德。

有库狗报警装置。

控制包括超高、低温报警、电流、相序报警等。

冷风机采用自动、手动控制化霜可在控制器上设定化霜耗时及化霜间隔时间。

六.管道阀门

热力膨胀阀选用丹佛斯热力膨胀阀。

管道材料用优质铜管、铜件，安装前必须检查每根管质量，清除杂质，管道内必须十分清洁，清洁好的管子必须两端用木塞塞住或用塑料管盖盖好，并不得露天放置。

七.保修

设备自交工之日起保修两年。