**中农威特生物科技股份有限公司研发部无菌间改造询价比价采购邀请函**

**采购编号：ZNWT- WLGYB-2019-042**

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》,采购部对研发部无菌间改造进行询价比价采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：

1．概况

 本次改造为三层库房，净面积约13.365m2。改造后1个更衣间，1个细胞间（-15Pa）。净化级别均为万级。细胞间温度控制范围为20~26℃、照度不低于300Lux。

2．改造方案

（1）建筑装饰

a 环氧薄涂

原有吊顶拆除后，楼板、梁、及房间四周墙面采用环氧薄涂施工，防止产尘。施工工序为：基层打磨→批外墙腻子→表面磨平→滚涂底层→滚涂面层。

b彩钢装饰

隔墙到顶，彩钢吊顶高度为+2.7米，吊顶采用单层玻镁彩钢板。墙与墙安装阴角圆弧。

吊顶和上部隔墙开检修孔。房间使用洁净彩钢门，为便于搬运设备，隔墙设1处可拆卸板。

原窗户采用不锈钢矩管和5mm钢化玻璃进行封装，

c地面环氧施工

地坪表面状态为水磨石，地面环氧施工厚度3mm，环氧施工流程：底涂→表面磨平→中涂→面涂。

（2）通风空调

a 新风系统

为保证细胞间正压和人员的新风供应，新风机送风量为400m3/h，新风机箱设在回风道内。

b 空调系统

新装1台1.5P的分体空调，为房间提供冷暖负荷。内机放在回风道内。为了便于遥控，内机接受信号的模块要移至彩钢墙上。

c FFU净化系统

更衣间和细胞间都是相对独立的空间，并设置有专用的回风口，配中效过滤袋，净化流程：FFU(H13)送风→回风过滤→新风混合→空调内机→FFU。换气次数按25次/h。FFU采用直流电机，根据房间洁净度要求设置转速。

d排风系统

细胞间设排风系统和压差表，根据负压值调整排风机转速。

（3）照明和供电

a照明

利用原照明供电回路为夹层检修照明和房间照明供电，并设置独立开关，检修灯采用LED荧光灯，实验室内采用LED洁净灯，每个房间配紫外灯和延时开关。

b供电

利用房间原有插座为工艺设备供电，空调和新风机、FFU供电要进行改造。

（4）自控系统

FFU启停及转速控制，满足洁净度要求。

三、时间：2019年12月16日15：30分。

四、地点：兰州兽医研究所综合楼二楼会议室。

五、参加须知：

1．报名须提交的文件资料：

（1）供应商必须为中华人民共和国境内注册的独立法人

（2）业绩证明（提供中标通知书或者合同等）

（3）询价比价文件中规定的其他要求

（4）本采购不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）服务承若和保障

（6）售后服务承若

2．报价：

（1）报价是指供应商对中农威特生物科技股份有限公司完成研发部无菌间改造正常运行可能发生的全部费用。供应商对合同内容实行全面承包。

（2）所有报价均以人民币报价。

（3）采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

（4）最低报价不能作为最终确定供应商的保证。

3．询价比价文件要求：

（1）文件的份数：供应商应编制正本一份，副本两份。报价文件正本和副本必须单独装订成册并逐页编目编码。

（2）文件的密封和递交：报价人应将报价文件正副本用印密封于信封内，并在密封条上加盖骑缝公章，于2019年12月16日11：30之前送达兰州兽医研究所综合楼112房间，过时拒绝接收。

（3）设计服务方案；

（4）若报价服务与需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因；

六、评审办法：

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺最低价报价人为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

1．报价部分（40分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×40评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得40分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 40分 |

2．商务部分（10分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售业绩 | 供应商提供近三年同类项目的销售业绩（提供近三年业绩，附合同、中标通知书或相关证明材料复印件），每份得1分，满分4分 | 4分 |
| 质保期限 | 质保2年以上（含2年）得1分，2年以下得0分 | 1分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得2分；一般得1分，没有不得分。 | 2分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得3分，不满足得0分。 | 3分 |

3．技术部分（50分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术指标 | 技术指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得50-41分，综合评价次之得40-21分，综合评价较差得19-0分；不满足一项扣5分，直至扣完为止。 | 50分 |

七、货期及验收：自合同签订起60个日历天内完成。采购人验收或双方认可的第三方检测机构检测合格为准。

八、付款方式：所有服务结束，开具合同金额全额发票后一次性付清。

九、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联 系 人： 谢 毅 （电话：0931-8342619）

技术咨询人： 董金杰 （电话：13893686773）

中农威特生物科技股份有限公司

2019年12月06日