**中农威特生物科技股份有限公司生产部二车间抗原库改造询价比价采购邀请函**

**采购编号：ZNWT- WLGYB-2019-041**

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》,采购部对生产部二车间抗原库改造进行询价比价采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：

**第一包：生产部二车间抗原库扩容改造**

1、方案主要内容

B410冷库（2～8℃，库容约68m3）向南侧扩容，通过改造实现扩容的目的（2～8℃，库容约209m3），计划占用B112监控室大部及对应B105通道部分区域，新旧库以拼接形式连通(具体位置见附图：改造前、后平面图)。

2、冷库部分施工内容

2.1拆除冷库部分库板、彩钢板壁板及彩钢板顶板。

2.2冷库扩容施工

主要包括制冷工艺系统（制冷工艺、水、电、管道保温等）、冷库库体及电控系统的整体设计、安装、调试等；与冷库衔接区域现有彩钢板、混凝土与环氧地面保持一致的相关施工项目等内容。

为有效降低投资和减少浪费，需要保留和利用冷风机及制冷设备等现有设备及附属设施，需要综合考虑本次增加制冷设备及冷风机与目前已配置相应设备设施的安装及均匀分布等问题；控制系统共用原有控制系统触摸屏。

2.3 B112监控室2套风机盘管的改造施工，其中拆除1套：包括风机盘管、保温、水管系统及相应配电系统；以及另外1套风机盘管、风管及水系统管路等的移位安装，以及风管及保温部分的重新制作与安装等。

2.4 B112监控室照明系统及插座的拆除或移位等。

2.5拆除B112监控室高架地板。

2.6 B105通道对应位置1台消火栓的移位。

2.7 B112监控室及B105通道夹层部分管道的局部抬高。

2.8夹层检修马道部分拆除，并根据现场实际情况予以恢复及完善等。

2.9冷库内部的分区及附属设施的配置

冷库拼接之后内部划分为6个区域，各区域之间以不锈钢丝网形式隔离，冷库需配置304不锈钢货架，货架（方钢或圆钢及）需计算承重并经确认。货架及分区需考虑冷库有效库容的合理利用。

3、其它

本次改造包含由车间二层西空调机房引入UPS电源至一层轧盖间的施工内容。

4、方案优化及细化

本方案仅是基础性要求，具体技术方案由投标或施工单位进一步优化及细化。

**第二包：生产部二车间抗原库弱电及自控部分改造**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明 |
| 1 | 网线拆除标示及恢复 | 6类网线拆除后做标签换方向接入标签 |
| 机柜恢复 |
| 2 | 大对数拆除及恢复 | 50对程控交换机拆除后做标签桥架抽出10米 |
| 机柜恢复 |
| 3 | 25对程控交换机拆除后做标签桥架抽出10米 |
| 机柜恢复 |
| 4 | 25对程控交换机拆除后做标签桥架抽出10米 |
| 机柜恢复 |
| 5 | 门禁拆除保护 | 门锁及读卡器等拆除并保护 |
| 6 | 监控安装 | 洁净室顶板安装球机及处理 |
| 7 | 监控移位 | 监控1台增加网线和电源线各5米 |
| 8 | 门禁控制箱体移位 | 抬高2个门禁控制柜 |
| 9 | 拼接屏 | 拼接屏网线及电源布线 |
| 10 | 拼接屏 | 屏幕 2\*2 46寸 拆除 |
| 11 | 拼接屏 | 2\*2拼接屏 支架及安装调整 |
| 12 | 地面开孔 | 300\*100 |
| 13 | 墙面网口开孔及布线 | 网络口安装穿线等 |
| 14 | 静电地板拆除 | 接地处理600\*600 |
| 15 | 机房静电地板处理 | 接地处理600\*600 |
| 16 | 桥架 | 200\*100加吊杆及横担 |
| 17 | 桥架 | 200\*100加吊杆及横担 |
| 18 | 桥架弯头 | 水平90℃ |
| 19 | 桥架弯头 | 垂直上弯头90℃ |
| 20 | 上位机安装恢复 |  |
| 21 | 操作台安装恢复 |  |
| 22 | 电话安装恢复 |  |

三、时间：2019年12月16日14：30分。

四、地点：兰州兽医研究所综合楼二楼会议室。

五、参加须知：

1．报名须提交的文件资料：

（1）供应商必须为中华人民共和国境内注册的独立法人

（2）业绩证明（提供中标通知书或者合同等）

（3）询价比价文件中规定的其他要求

（4）本采购不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）服务承若和保障

（6）售后服务承若

2．报价：

（1）报价是指供应商对中农威特生物科技股份有限公司完成生产部二车间抗原库改造正常运行可能发生的全部费用。供应商对合同内容实行全面承包。

（2）所有报价均以人民币报价。

（3）采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

（4）最低报价不能作为最终确定供应商的保证。

3．询价比价文件要求：

（1）文件的份数：供应商应按包编制报价文件，编制正本一份，副本一份。（注：不能一个报价文件中包含多包，否则视为无效报价）。报价文件正本和副本必须单独装订成册并逐页编目编码。

（2）文件的密封和递交：报价人应将报价文件正副本用印密封于信封内，并在密封条上加盖骑缝公章，于2019年12月16日11：30之前送达兰州兽医研究所综合楼112房间，过时拒绝接收。

（3）优化服务方案；

（4）若报价服务与需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因；

六、评审办法：

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格最低报价人为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

1．报价部分（40分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×40  评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得40分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 40分 |

2．商务部分（10分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售业绩 | 供应商提供近三年同类项目的销售业绩（提供近三年业绩，附合同、中标通知书及相关证明材料复印件），每份得1分，满分4分 | 4分 |
| 质保期限 | 质保2年以上（含2年）得1分，2年以下得0分 | 1分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得2分；一般得1分，没有不得分。 | 2分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得3分，不满足得0分。 | 3分 |

3．技术部分（50分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术指标 | 指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得50-41分，综合评价次之得40-21分，综合评价较差得19-0分；不满足一项扣5分，直至扣完为止。 | 50分 |

七、货期及验收：自合同签订起60个日历天内完成。采购人验收或双方认可的第三方检测机构检测合格为准。

八、付款方式：所有服务结束，开具合同金额全额发票后一次性付清。

九、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联 系 人： 谢 毅 （电话：0931-8342619）

技术咨询人： 万玉林 （电话：13893100136）

中农威特生物科技股份有限公司

2019年12月06日