## 中农威特生物科技股份有限公司

## 询价比价采购公告

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司西区污水站在线监测设施第三方运营维护服务进行询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司西区污水站在线监测设施第三方运营维护服务采购项目

四、采购文件编号：ZNWT-CGB-2020-020

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司西区污水站在线监测设施第三方运营维护服务采购项目询价比价采购文件》。

六、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，发布时间为2020年05月26日- 2020年06月1日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2020年06月01日11:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

接收人：杨胜亮  电话：13893301432

八、询价比价时间及地点 ：2020年06月02日上午10:30兰州兽医研究所综合楼二楼会议室

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、询价比价时报价人应到场，随身携带身份证原件和委托书，以便监督人员查验。

十一、本询价比价采购公告及询价比价采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“报价人”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2020年05月26日

中农威特生物科技股份有限公司

中农威特生物科技股份有限公司西区污水站在线监测设施第三方运营维护服务采购项目询价比价采购文件

采购编号：ZNWT-CGB-2020-020

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司西区污水站在线监测设施第三方运营维护服务进行询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、采购项目：中农威特生物科技股份有限公司西区污水站在线监测设施第三方运营维护服务采购项目。

三、询价比价时间：2020年6月2日上午10:30

四、询价比价地点：兰州兽医研究所综合楼二楼会议室

五、采购内容

本采购项目为中农威特生物科技股份有限公司西区污水站在线监测设施的第三方运营维护服务采购（服务所需技术规范以最新环保标准要求为准）。

六、报价须知

（一）商务部分

1.资格要求

本次采购采用资格后审方式，报价人自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价。报价人必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。

（5）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

报价人所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

2.报价文件编制及递交

（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由报价人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

（2）报价文件装订要求：正本1份，副本1份，正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准，并与报价文件正本一同密封。

（3）报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

（4）报价文件应由报价人的法定代表人或经正式授权的报价人代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。

（5）报价使用货币为人民币。

（6）报价人应提交证明其拟提交成果符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供成果主要技术指标的详细描述。

（7）为方便询价比价，报价人需将询价比价报价表装订在报价文件目录后第一页位置。

（8）报价人提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。

（二）技术部分

以下所述技术规范要求，以最新环保标准要求为准。委托主要运维设备为一套污水在线监测系统（包括一台COD分析仪及一台氨氮分析仪）

（1）采购人全权委托供应商就水质在线监测设备提供运营维护，供应商严格遵守、执行采购方的各项规章制度，负责水质在线监测设备维护、维修。

（2）根据甘肃省国家重点监控企业污染源自动监控系统第三方运营工作的有关要求，投标方依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）HJ/T355-2019》、《甘肃省污染源自动监控系统现场端设施运营管理及考核实施细则》的要求完成运营维护工作，并以此确定运营人员的工作职责，接受各级环保部门和采购方的监督。

（3）采购方须保证交接的委托设备及设施达到国家和政府的相关要求, 经环保部门验收、有效性审核，并正常运行数据稳定传输。

（4）服务内容

依据相关规定、标准及水质在线操作规范对在线监测系统进行维护、维修（不包括软件系统）。

A.数据传输：

1．供应商对上传数据保证真实、有效；

2．每次巡检运营人员都要与上级环保部门信息数据中心联系并核对数据，保证发送数据的真实性；

B.远程监控诊断服务：（1次/日)

检查数据传输系统是否正常，发现数据有持续异常情况，及时通知企业，并立即前往监测站点进行检查、处理。

C.定期巡检服务：（1次/周）

1．每周对在线监测系统运行状态进行巡检，判断技术参数是否正常；填写巡检记录表并有采购方指定人员签字确认。

2．检查取样系统、内部管路是否清洁通畅。

3．检查站房电路系统、通讯系统、数据存储是否正常。

4．检查设备标准液、试剂有效期和余量，及时通知采购方采购更换。

5．检查数据传输系统，查看在线监测自动分析仪数据与数采仪数据、上位机是否一致。

6．对于没有自动调零、校正功能的设备进行手动调零、校正。

E.定期维护服务：（1次/月）

1．清洗取样系统管路、内部管路、各类探头。

2．清洗设备计量单元、反应单元、加热单元、检测单元。

3．检查各类设备转换系统、曲线是否适用，必要时进行修正。

4．在现场进行一次设备校正、水样比对试验、实际样品和质控样检验，检验结果应符合规范要求。

5．检查设备接地情况、站房防雷设施。

F.定期维修服务：（1次/季）

1．检查各类电磁阀、泵、探头工作状态，必要时进行更换。

2．检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头工作状态，必要时进行更换。

3．检查设备其他常用易耗品工作状态，定期更换。

4．在现场进行一次设备校正、水样比对试验、实际样品和质控样检验，检验结果应符合规范要求。

5．进行一次设备重复性、零点漂移、量程漂移实验，实验结果符合规范要求。

G.整体维护：

1．每年1次对整体系统进行全面检查、维护，如需停用检查、维护的，需事先报环保部门批准。

2．供应商配合环保部门，接受有资质的检测机构进行抽检及校验。

H.设备故障维修：

1．设备发生故障12小时内响应，24小时内到现场， 72小时内故障无法排除，应及时上报环保部门备案, 并将故障原因、修复方案书面报采购方。

2．对于不易诊断和维修的设备故障，供应商提出书面报告意见与采购方协商，经双方商议意见一致，或由企业与设备厂家联系，尽快修复。

3．设备进行维修后，使用和运行前必须按国家有关技术规定进行校准检查，如设备进行了更换，在使用和运行前对设备进行校验和比对，其结果符合验收规范指标。

4．水质在线检测系统若有隐患，供应商应做好应急预案，及时处理应对应急事项；若需要由采购方负责采购的配件，则供应商须向采购方有关人员书面汇报，并提出到货时间。

5．水质在线系统出现异常时，供应商应及时启动应急预案，并负责相关方面的协调，确保在线监测系统的正常运行。

I.技术档案：

1．设备校准、质控样试验例行记录。

2．定期巡检、维护保养记录。

3．设备检修、易耗品的定期更换记录。

G.其他服务：

1．在线监测系统运行所需备品配件，供应商提供名称、数量，采购方落实型号、规格后负责采购到位，供应商免费安装。

2．供应商负责采购方操作人员的培训工作。并留存培训记录。

（三）报价部分

报价人的报价，是报价人响应询价比价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括报价人完成本报价所需一切费用等。

（四）报价文件的密封和递交

1.报价人应将采购文件正本和副本分别用信封密封，并标明报价人名称、采购项目名称及“正本”或“副本”字样。每一信封密封处注明“于2020年6月2日上午10:30（北京时间）之前（指报价邀请中规定的报价截止日期及时间）不准启封”的字样，在开口处贴上密封条，并在密封条上加盖骑缝公章，报价文件未完整密封（以不导致实质性泄密、替换为原则）将导致报价被拒绝。

2. 2020年6月1日上午11:00之前送达或邮寄至兰州兽医研究所综合楼112室，逾期拒绝接收。

七、评审办法

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

1．报价部分（50分）

| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×50 评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得50分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 50分 |
| --- | --- | --- |

2．商务部分（40分）

| 专职人员 | 供应商应在甘肃省生态环境调查中心派驻至少2名专职人员，负责运营辖区内污染源自动监控数据进行调阅汇总分析。需提供出具甘肃省生态环境调查中心派驻的情况说明函。满足得10分，没有不得分 | 10分 |
| --- | --- | --- |
| 运维人员 | 供应商需在项目所在地县级行政地区设立长期办公场所并配备必要的办公设备（电脑、网络等）、应急处置车辆和至少四名驻地专业运维人员，需提供相关的证明车辆行驶证、人员合格证等。综合评价最优得10-7分，综合评价次之得6-4分，综合评价较差得3-0分 | 10分 |
| 销售业绩 | 供应商提供近2017-2019年以来同类销售业绩（附合同复印件、中标通知书及相关证明材料），每提供一份得2分，最高10分 | 10分 |
| 响应时间 | 本项承诺1小时响应，8小时到场处理得 7-5分。承诺 1-3小时响应，8-24小时到厂处理，得 4-2分。 无法承诺或承诺24小时后到场处理，得1-0分。 | 7分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得3分，不满足得0分。 | 3分 |

3．技术部分（10分）

| 技术指标 | 技术指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得10-8分，综合评价次之得7-5分，综合评价较差得4-0分 | 10分 |
| --- | --- | --- |

若有效报价人不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与报价人进行现场谈判以确定入围供应商和采购单价。

八、合同的签订、付款

（一）中选报价人应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选报价人无合理理由不得拒签合同。

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选报价人的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

（三）中选报价人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价比价项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选报价人，也可以重新组织采购。

九、付款方式：签订合同后，供应商开具全额发票，采购方付合同金额的50%，其余尾款在服务结束后一次性付清。

中农威特生物科技股份有限公司

2020年5月26日

附件：

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，报价人应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1

中农威特生物科技股份有限公司西区污水站在线监测设施第三方运营维护服务采购项目

报价文件

（请在此注明正本或副本）

项目名称：

报价人名称（公章）：

日期：

报价人代表（签字）：

联系电话：

附表2

询价比价报价表

报价人名称：

采购文件编号：

| 项目内容 | 报价（元） |
| --- | --- |
| 中农威特生物科技股份有限公司西区污水站在线监测设施第三方运营维护服务采购项目 |  |
| 报价（元） | 大写： |

报价单位：（盖章）

法定代表人（或其授权委托人）：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（报价人全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

报价人全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：        年    月    日

附表4

技术响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

报价人全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表5

商务响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

报价人全称（盖章）：

法人代表(或法人授权代表)签字：

日   期：         年   月   日

附表6

服务承诺书

报价人（盖章）

法定代表人（盖章）

年  月  日