## 中农威特生物科技股份有限公司

## 询价比价采购公告

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及董事长办公会决议，拟对中农威特生物医药基地6#建筑屋面高位消防水箱安装工程以及13#建筑地下一层挡烟垂壁等工程的施工单位，通过询价比价的方式确定，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购方：中农威特生物科技股份有限公司

二、采购文件编号：ZNWT-JDXMB-2020030

三、采购项目名称：中农威特生物医药基地6#建筑屋面高位消防水箱安装工程以及13#建筑地下一层挡烟垂壁等工程。

四、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物医药基地6#建筑屋面高位消防水箱安装工程以及13#建筑地下一层挡烟垂壁等工程施工询价比价文件》。

五、发布网站及采购文件获取

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司官网。

发布时间：2020 年7月6日- 2020年7月13日

采购文件获取方式：免费下载

六、递交报价文件截止时间

2020年7月13日10：00之前，逾期不予受理。

递交地点:中农威特生物医药基地项目部会议室

接收人：刘百林（电话：13893685988）

七、询价、比价时间 ：2020年7月13日10:00

地点：中农威特生物医药基地项目部会议室

八、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司基地项目办

地址：兰州高新区定连园区孙家坡村二社166号

九、联系人：

曹健民 电话：13919098445

刘百林 电话：13893685988

十、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购方。

十一、询价比价时报价人应到场，随身携带身份证和委托书，以便监督人员查验。

中农威特生物科技股份有限公司

2020年7月6日

**中农威特生物科技股份有限公司询价比价采购邀请函**

采购编号：ZNWT-JDXMB-2020030

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及董事长办公会决议，中农威特生物医药基地项目对所需相关服务进行邀请询价比价采购，欢迎贵单位前来参加。

**一、采购单位**

中农威特生物科技股份有限公司

**二、采购内容**

中农威特生物医药基地6#建筑屋面高位消防水箱安装工程以及13#建筑地下一层挡烟垂壁等工程施工（详见施工图纸）。

㈠高位消防水箱

1.消防水箱及管道部分

高位水箱间位于6#建筑屋顶。

消防水箱材质为304不锈钢，厚度6mm，管道与水箱用法兰连接,法兰材质同水箱材质。

水箱须含底座（20#槽钢）、人孔（直径600mm，带盖）、内外固定爬梯、透气管；排污管口法兰、溢流管口法兰、进出水管口法兰、磁翻板液位计、浮动开关和浮球阀等。

水箱间地漏排水管（管道材质为304不锈钢）与6#建筑排水立管PL-1连接，因P-1管道还未安装，现按P-1管线走向做临时管道。

水箱进水接自6#建筑给水管，因给水管管道还未安装，现将进水管（管道材质为无缝钢管）通至下技术夹层，然后接至室外给水总管，管道保温采用橡塑棉（电伴热）。

水箱溢流管和排空管（管道材质为无缝钢管）合并后排至室外屋面，管道加装防虫网。

喷淋水系统（管道材质为无缝钢管）用水接自水箱，经水泵加压或旁通自流进入喷淋管道，喷淋管道由水箱间通到下技术夹层，然后接至室外综合管沟与自喷环网连接，管道保温采用橡塑棉（电伴热）。

消防水系统（管道材质为无缝钢管）用水接自水箱，经水泵加压或旁通自流进入消防管道，消防管道由水箱间通到一层上技术夹层，然后与6#建筑消火栓给水环网连接。因消防管道还未安装，现将消防管通至下技术夹层，然后接至室外消防总管，管道保温采用橡塑棉（电伴热）。

消火栓箱就近与本消防系统主管道连接。

房间采暖安装3组暖气片（钢制烤漆），管道接至6#建筑水箱间楼板下1米处。

室内通风选用2台边墙风机。

2.控制及报警系统

6#建筑消防水箱系统要实现与10#建筑消防监控后台的信号控制，传输、火灾报警联控；需设置一台消防水箱控制柜，在控制柜与10#建筑消防监控后台间安装报警装置一套（详见图纸），按照现场实际长度配置控制线（控制线及电缆选用：甘肃白银长通、江苏宝胜、甘肃金川电线电缆）。

3.配电系统(详见相关专业图纸，主材电缆甲供，室外电缆不包含本采购文件范围内)。

配电柜内断路器选型：将设计中的隔离开关变为断路器，断路器从以下三种品牌中选用：

施耐德电气元器件（＞50A选用施耐德NSH系列.≤50A选用施耐德iC65N系列）。

ABB(上海)电气元器件（＞50A选用ABB Tmax系列.≤50A选用ABB SN200系列）。

西门子(中国)电气元器件（＞50A选用西门子3VT8系列.≤50A选用西门子SENTRON 5SY系列）。

㈡13#建筑地下一层的挡烟垂壁

挡烟垂壁材质为防火布，具体按图纸要求施工。

㈢项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

㈣工期：合同签订后，20个日历天内完成施工。

**三、询价比价时间**

2020年7月13日10:00。

1. **询价比价地点**

兰州高新区定连园区孙家坡村二社166号（中农威特生物医药基地项目部会议室）

1. **报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：**

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本肆份。

报价人应将报价文件密封，于2020年7月13日10:00送至兰州高新区定连园区孙家坡村二社166号（中农威特生物医药基地项目部会议室），过时拒绝接收。

**六、报价人资格要求**

本次采购采用资格后审方式，报价人自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价。报价人必须具备以下资质条件，不满足任一条件，视为资格审查不通过。

1.报价人具有中华人民共和国注册的独立法人资格，具有行政主管部门颁发的消防工程专业承包三级或电力工程总承包三级或机电安装专业承包三级及以上资质。

2.本项目不接受联合体报价，不允许任何形式的转包。

**八、报价须知**

**㈠须提交的文件资料**

1.法定代表人和授权委托人身份证复印件、法定代表人授权委托书。

2.资质证书和营业执照副本复印件。

3.报价人认为需要提供的其他资料。

以上材料复印件，均需加盖单位鲜章。

**㈡报价**

1.报价范围：完成上述工程所有内容可能发生的全部费用，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

**报价采用固定总价报价**

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价。

**（三）现场踏勘**

1.报价人须在提交报价文件书前视察工程的现场及其临近地区，并将一切可能影响价格之现场环境因素包括在报价内。

2.现场踏勘过程中，报价人应注意安全，如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成的，采购人均不负责任。

3.现场踏勘期间的食宿、交通及其他费用均由报价人自行承担。

4.现场踏勘时间：由报价人自行联系采购人（2020年7月10日之前）。

**九、评审办法**

本次评审采用“综合评分法”。评审活动严格遵循“公平、公正、科学、择优和保密”的原则，从维护采购人和报价人的根本利益出发，评审活动按照择优选优的目的，具体评审办法如下。

**㈠报价（60分）**

报价相关标准文件，综合考虑全部费用，报固定总价。

报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(基准价／报价)×60%×100（本次合格报价的最低报价为基准价）

\*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

**㈡项目施工人员（5分）**

拟投入本项目的组织机构成员配备合理、能满足项目实际需求且不少于5人的得5分，否则不得分。

**㈢业绩（5分）**

报价人提供近三年承担的类似工程中标通知书和施工合同，每提供一个合格项目得1分，最多得5分。

**㈣施工方案（30分）**

方案应包括施工内容、施工计划等内容。

1.有完整的施工方案，方案考虑全面、科学合理者，得21～30分。

2.有较完整的施工方案，方案考虑较全面，得11～20分。

3.施工方案不完整，设计方案考虑不全面得 5～10分。

4.未提交施工和报验方案，得0分。

**十、付款方式**

1.签订合同人员进场后的7天内付合同金额的30%。

2.完成合同范围内的所有施工内容，开具全额发票后7天内支付合同金额的50%。

3.工程验收后10天内支付合同款17%，剩余3%为质保金，质保期满后一次付清（质保期为1年）。

通讯地址：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

中农威特生物科技股份有限公司

2020年7月6日