## 中农威特生物科技股份有限公司彩钢棚培养基制备间改造询价比价采购公告

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司彩钢棚培养基制备间改造项目进行询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司彩钢棚培养基制备间改造

四、采购文件编号：ZNWT-CGB-2020-027

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司彩钢棚培养基制备间改造询价比价采购文件》。

六、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，发布时间为2020年8月20日- 2020年8月25日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2020年8月25日11:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

接收人：谢 毅  电话：13619366703

八、询价比价时间及地点 ：2020年8月26日09:00兰州兽医研究所综合楼二楼会议室

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、询价比价时供应商应到场，随身携带身份证原件和委托书，以便监督人员查验。

十一、本询价比价采购公告及询价比价采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2020年8月20日

中农威特生物科技股份有限公司彩钢棚培养基制备间改造询价比价采购文件

采购编号：ZNWT-CGB-2020-027

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司彩钢棚培养基制备间改造项目询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、采购项目：中农威特生物科技股份有限公司彩钢棚培养基制备间改造

三、询价比价时间：2020年8月26日09:00

四、询价比价地点：兰州兽医研究所综合楼二楼会议室

五、采购内容

本采购项目为中农威特生物科技股份有限公司彩钢棚培养基制备间改造。本次改造为钢结构彩钢棚改造，建筑面积约195㎡，其中改造区域面积约98.6㎡，改造区域设培养基制备间、准备间及储藏间各1间。

工程标准符合《建筑设计防火规范 GB50016-2014》、ISO14644-1 等国家规范的相关要求、工业企业照明设计标准（TJ-34-97）；工业企业采暖通风和空气调节设计规范（GBJ19-87）；洁净室施工及验收规范（GB50591-2010）；《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；《工业金属管道设计规范》GB50316（2008年版）；《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011；工程建设与施工应符合现行有关国家标准和部颁标准、工程验收标准及规范。

1.洁净厂房设计规范（GB50073-2013）

2.工业企业照明设计标准（GB50034-2013）

3通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）

4.洁净室施工及验收规范（GB50591-2010）

5.《建筑设计防火规范 GB50016-2014》

6.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

7.《工业金属管道设计规范》GB50316（2008年版）

8.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011

（二）详见附件：中农威特彩钢棚培养基制备间改造技术要求

六、报价须知

（一）商务部分

1.资格要求

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。

供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

2.报价文件编制及递交

（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

（2）报价文件装订要求：正本1份，副本1份，正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准，并与报价文件正本一同密封。

（3）报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

（4）报价文件应由供应商的法定代表人或经正式授权的供应商代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。

（5）报价使用货币为人民币。

（6）供应商应提交证明其拟提交成果符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供成果主要技术指标的详细描述。

（7）为方便询价比价，供应商需将询价比价报价表装订在报价文件目录后第一页位置。

（8）供应商提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。

（二）报价部分

供应商的报价，是供应商响应询价比价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目的人员差旅费、食宿、交通等一切费用等。

（三）报价文件的密封和递交

1.供应商应将采购文件正本和副本分别用信封密封，并标明供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”字样。每一信封密封处注明“于2020年6月26日09:00（北京时间）之前（指报价邀请中规定的报价截止日期及时间）不准启封”的字样，在开口处贴上密封条，并在密封条上加盖骑缝公章，报价文件未完整密封（以不导致实质性泄密、替换为原则）将导致报价被拒绝。

2. 2020年8月25日上午11:00之前送达或邮寄至兰州兽医研究所综合楼112室，逾期拒绝接收。

七、评审办法

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

1．报价部分（50分）

| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×50 评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得50分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 50分 |
| --- | --- | --- |

2．商务部分（10分）

| 销售业绩 | 供应商提供近2017年-至今同类项目的销售业绩（附合同复印件、中标通知书及相关证明材料），每提供一份得1分，最高4分 | 4分 |
| --- | --- | --- |
| 保修期限 | 保修1年以上（不含1年）得2分，1年（含1年）以下得0分 | 2分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得2分；一般得1分，没有不得分。 | 2分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得2分，不满足得0分。 | 2分 |

3．技术部分（40分）

| 技术指标 | 指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得40-31分，综合评价次之得30-15分，综合评价较差得14-0分。 | 40分 |
| --- | --- | --- |

若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购单价。

八、合同的签订、付款

（一）中选供应商应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价比价项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

九、服务期限：签定合同60个日历天内。

十、保修期限：1年。

十一、付款方式：项目所有服务结束验收合格后，开具合同金额全额发票后一次性付清。

中农威特生物科技股份有限公司

2020年8月20日

附件：

中农威特彩钢棚培养基制备间改造

技术要求

第一章   采购范围及有关要求

- 报价范围及要求（详细见图纸）

1、建筑装饰

1.1、改造区域采用金属洁净彩钢板，顶底高度为2.7m，平面布置见附图。

1.2、墙板为50mm手工岩棉夹芯彩钢板，中字铝连接，单层钢板厚度0.5mm,耐火极限≥1小时，墙与墙节点装设阴角圆弧。

1.3、顶板为50mm手工单层玻镁岩棉夹芯彩钢板，中字铝连接，单层钢板厚度0.5mm,耐火极限≥1小时，顶板采用C型钢2次钢构吊挂。

1.4、房间门采用洁净钢制密闭门，带观察窗。

1.5、地面为环氧薄涂地面，底涂+中涂+面涂，颜色甲方确认。

2、电气系统

2.1、改造区域增设落地明装动力配电柜，配电柜总功率50KW，含轴流风机控制、高压锅配电、照明、插座配电、现场工艺设备配电等，主电缆由配电室接入，室外地沟内敷设，房间内穿钢管保护。

2.2、房间照度不低于300Lux，灯具选用吸顶式净化灯，每个房间配1盏应急吸顶式净化灯。

2.3、主要设备（高压锅、轴流风机）由增设的动力配电柜专用回路供电及控制。

2.4、房间内根据需要设置相应插座，保证小型实验设备用电。

3、通风系统

准备间增设排风系统，高压锅上部设排风口，排至室外管道材质为镀锌钢板。

4、管道系统

4.1、准备间设洗涤池，排水至室内明沟。

4.2、洗涤池接纯化水，由房间内原有纯化水系统就近接入，管路上设不锈钢球阀。

4.3、高压锅为电热式单扉高压锅，接纯化水，由房间内原有纯化水系统就近接入，管路上设不锈钢球阀。

第二章   技术要求

一、洁净钢制密闭门

1.基本技术要求

钢制平开门（GBM）。

尺寸及安装位置详见施工图。

门框：1.5mm专用洁净系统镀锌钢板，静电粉末喷涂饰面。配置可沉降底部密封。

门扇：0.6mm厚热镀锌钢板门扇，专用洁净系统饰面。

颜色：蓝色（制作前确认）。

内部填充：门扇内采用蜂窝板，内骨架及填充材料与门板内表面充分连接，确保门板的抗冲击力，满足强度、隔音方面要求。

密封：嵌入式三元乙丙橡胶条密封条。

表面处理：静电粉末喷涂，喷涂粉末选用“老虎”、“阿克苏”等品牌产品，涂层均匀，环保性好。

玻璃：专用洁净系统双层玻璃，与门面平齐。

门锁：专用洁净系统标准金属门锁，双面钥匙锁芯，把手中心距地面1050mm。

把手：联体不锈钢U型把手（内、外）。

铰链：专用洁净系统不锈钢铰链。

闭门器：正装支臂式闭门器，选用GMT、盖泽、ECO、ISco品牌产品。

耐蚀性：耐潮湿环境腐蚀，耐过氧化氢腐蚀。

闭门器安装位置预留加强板。

要求：数量齐全、安装牢固，具有足够的强度和刚度，开关灵活并满足使用功能要求。

五金配件耐久性好，且安装位置满足使用要求并符合国家建筑行业标准。

2.通用加工精度要求

门在闭合状态下，门扇与门框贴合，门扇与门框两侧间隙不大于2mm，上下缝隙不大于3mm，双扇门中缝间隙不大于3mm。其他精度要求见下表。

尺寸公差表

| 部位名称 | 极限偏差（mm） | 部位名称 | 极限偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 门框高度/宽度 | ±2.5 | 门扇高度 | +2；-1 |
| 门框厚度 | ±2 | 门扇宽度 | +1；-3 |
| 门框槽口高度 | ±1 | 门扇厚度 | +2；-1 |

形位公差表

| 名称 | 测量项目 | 公差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 门框 | 槽口对角线长度差 | 2 |
| 门扇 | 两对角线长度差 | 2 |
|  | 扭曲度 | 0.05 |
|  | 高度方向弯曲度 | 0.01 |
| 门扇、门框 | 门扇与门框高低差 | 1 |

二、金属壁板技术要求

1.吊顶板（上人吊顶）

### 手工单层玻镁岩棉芯金属壁板吊顶（50mm厚金属面单层玻镁岩棉夹芯板采用双面厚度均不小于0.5mm彩涂钢板，单层5mm厚玻镁防火板，夹芯为岩棉，但耐火时间不小于1.0h）。

### 1.1成品彩钢板表面应覆有保护膜。

### 1.2表面材质：基板0.5mm。

1.3表面颜色：白灰色，无色差。

1.4允许误差：长度：±1mm，对角线：±2mm。

1.5耐火极限不小于1.0h。

1.6顶板吊装处均采用中字铝吊梁，板与板连接采用中字铝，吊筋采用M10。

1.7彩钢板顶板吊装要求中字铝吊梁长度同彩钢板长度一致，不允许点位吊装。

1.8彩钢板框架采用δ≥0.5-0.8mm厚镀锌板封边。

1.9面板边缘连接处，密封硅胶处理。

2.金属壁板墙

手工岩棉芯金属壁板墙板（50mm厚金属面岩棉夹芯板采用双面厚度均不小于0.5mm宝钢彩涂钢板，但耐火时间不小于1.0h）。

2.1手工双面彩钢板，非抗静电，基板0.5mm，成品彩钢板表面应覆有保护膜。

2.2夹芯为优质岩棉容重100kg/m3以上。

2.3彩钢板框架采用δ≥0.5-0.8mm厚镀锌板封边。

2.4表面颜色：灰白色，与顶板无色差。

2.5板缝采用硅胶密封。

2.6墙与墙之间、墙与顶之间采用R50灰白色铝合金圆弧角及阴角、阳角三维密封。

3.密封胶

### 3.1高弹性密封胶。

### 3.2密封胶必须通过认可，可以在医疗、生物洁净室使用。

### 3.3必须高抗湿度、霉变、洗涤剂、臭养、紫外线等，不塌落，不溶解、无腐蚀性。

4.净化专用铝材

4.1采用喷塑铝型材。

4.2外圆柱δ≥1.2mm，圆弧角δ≥0.8mm，R≥50mm 。

5.环氧地面

### 5.1底涂+中涂+面涂，颜色甲方确认。

三、配电箱(柜) 、电缆桥架（含线槽）、灯具、开关插座、电线电缆技术要求。

（一）配电箱(柜)

配电箱配电柜严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验。

1.配电箱(柜) 技术性能参照引用的国家规范和标准：(不限于此)

1.1 GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

1.2 GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》

1.3 GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》

1.4 GB4208-1993 《外壳防护等级（IP代码）》

1.5 GB7251-1987 《低压成套开关设备》

1.6 GB9466.1-1997《低压成套开关设备基本试验方法》

1.7 GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》

1.8 GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

1.9 GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

1.10 IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》

1.11 IEC364 《建筑物电气装置》

1.12 IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》

1.13 NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》

1.14 JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

1.15 UL-854 《电动机控制中心》

1.16 要符合国家、地方质量验收规范及兰州供电局的相关要求。

1.17 配电箱（柜）系统图的相关参数要求。

2.配电箱（柜）的机械、外观要求

2.1 配电箱(柜)均为挂墙式或落地式安装。落地式安装配电柜应配备槽钢安装底座。

2.2 配电箱（柜）的外涂层颜色应进行静电喷塑，涂层应附着牢固，颜色均匀，无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象，在距离1米处观察无明显色差和反光，表面平整、干净，无凹坑、划痕等损伤现象。箱（柜）中使用的其它有镀层的零部件，也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象，外表质量都要达到与上同等要求。相邻安装的配电箱（柜）不得有明显色差。箱（柜）内应干净，除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外，箱（柜）内不得有杂物、灰尘等。

2.3配电柜体小于600*600选用的钢板厚度不小于1.2mm，大于600*600选用的钢板厚度不小于1.5mm，

2.4 配电箱（柜）的铭牌和电路图：每台配电箱（柜）的铭牌须采用金属制铭牌，铭牌中至少有产品名称、型号、厂家名称、主要技术参数、出厂编号、生产日期等。铭牌应固定在前面板显见处，具体位置应美观合理，固定要求牢固。

3.电气性能的要求

3.1 配电箱（柜）内开关选型应满足设备使用要求。低压开关柜生产厂家必须提供开关柜的一次、二次接线图、柜内主要元器件的检测报告及产地、产品合格证。柜内接线端子应与出线导线截面匹配，不应使用小端子配大截面导线。

3.2 配电箱（柜）内的总开关额定电流≥250A的配电箱（柜）应设独立的柜门和柜门外操作把手，并具有闭锁机构及数显电压显示仪表。小型配电箱内有足够的排线空间，独立的零线、地线接线柱，所有强电箱均采用冷轧钢板制作并喷塑。

3.3 配电箱(柜)总开关到分开关连接,不能有裸导体,并符合规范验收要求，总开关的出线导线截面和不能小于进线的截面；回路标注要用塑料条打字并固定牢靠。

3.4 接地及保护装置：所有的箱（柜）均应在箱（柜）结构上焊接有主接地端子，主接地端子应与接地箱（柜）内的最大接地导线匹配，并要求在接地端子处做出规范要求的接地端子符号。箱（柜）的箱体金属板、框架、所有活动门、做隔离二层板，保证箱柜体中的正常运行不带电的金属部件与接地系统连接的连续性，铜质保护接地导体的截面积当相导线为16mm2及以下时与相导体同面积，但不得小于10 mm2，16mm2-35 mm2以下时采用16mm2导体，35mm2及以上应采用不小于相导线面积一半的导体。接地系统中使用的裸编织铜线两端要压接铜接线端子并进行搪锡处理，PE系统连接作用的结构紧固件应使用专用的接地平弹垫圈，其它接地系统中使用的内六角螺栓配件也均需使用专用接地配装件或符合国家规范、规程对接地系统特别要求的零部件。对容易直接接触到的导电部分，要求将带电部分进行绝缘或用挡板、隔板进行防护。

3.5 箱（柜）内的电气元器件选用：所有产品上的元器件均应保证能满足产品性能的要求，厂家并应提供元器件的产地证明、规格型号、断路器分断能力、电磁式漏电断路器的证明文件等。元器件在箱（柜）内的安装应紧固，不得有打滑或损坏镀层现象，并有防松措施，紧固件（含后期接线用螺栓或螺钉）应配置齐全。

4.箱柜内的配线安装

4.1 母线须为高导电率、电镀锡、矩形实心裸铜排制成，配电柜的母线、母线联接和裸导体须符合GB7251-87、ZBK36001-89标准中关于载流量和温升限量的要求，母线弯曲处不准有裂纹，表面不得有压痕、凹坑、毛刺等缺陷；母线涂层应均匀，无流痕、刷痕、皱纹等缺陷，搭接面不得粘漆，同一元件同一侧涂层界线应一致，与接触面的距离相差不得大于5mm。相色的要求为：L1相（A相）为黄色、L2相（B相）为绿色、L3相（C相）为红色、中性线（N线）为淡蓝色、保护接地线（PE线）为黄绿双色。母线在箱（柜）内的排列要求层次分明、美观合理，相色标的位置应整齐一致；母线的搭接部位要求搪锡，使用的紧固螺栓要求镀铬，外露丝扣3-5丝，搭接要平整、自然，连接紧密可靠并有防松措施；后期安装接线用紧固件应配置齐全；母线的支持件应牢固可靠，排列布置合理，能承受设计要求的电力负荷和热应力；母线穿越金属隔板时，应在穿越处加强定位固定；绝缘导线与母线进行固定时必须采取防转动措施，严禁利用接触面的摩擦力作为防转动措施；箱（柜）内必须设置保护接地导体，保护接地导体的截面积应按前述第1条执行。对容易直接接触到的母线排，要求用绝缘性挡板、隔板进行防护，接板或隔板的厚度不得小于5mm，无法用挡板或隔板进行防护的母线应用与相色相同的热缩套管进行护套（安装维护操作时易触摸到的接线端子也要求加护套）。

4.2 绝缘导线的配线要求：绝缘导线应根据回路所带断路器额定电流选用，具体的选用标准见相关规范要求。绝缘等级符合GB50303-2002的要求。绝缘导线采用铜芯多股线，导线的颜色要求同上。绝缘导线的连接应采用符合JB2436标准的冷压铜质接线端子进行连接，并要求采用专用压接工具压合，接线端子与多股铜芯线的压合应牢固、紧密并要求镀锡。导线与接线端子压接部位应作热缩套绝缘处理。多股铜芯线直接接入开关或接线端子部位，应压接管型端子。导线在箱（柜）内走向合理，固定牢固美观，导线弯曲不能有死弯，应留有维修的间距。并要求预留外进线的固定用紧固件，导线布设时不得贴近带电部件和尖锐边角处，同一回路导线穿过金属孔洞时所有相线和中性线应从同一孔穿过，并要求在穿孔部位加上光滑的衬套。同一端子上不应超过二根导线，应采用过渡端子进行连接，导线连接要求牢固可靠。端子上的螺丝钉应配置齐全，同时预留适量备用端子孔。连接固定件与活动件的导线必须预留裕量，并要求用套管加以保护，在活动件运动时不得受到损伤。

4.3 接零母线和保护接零母线上必须预留接线用螺栓，数量不得少于该箱（柜）中回路数量，并有齐全的连接用螺栓等配件。

4.4 电气连锁的要求：本工程中的双电源供电的配电柜和配电箱，要求进行电气联动，电气联动装置必须动作灵敏可靠，部分断路器采用分励脱扣，其相应的接线应接至接线端子，并要有明确的标记。

4.5 配电箱（柜）的防护要求：所有工作区域墙（壁板）嵌入式安装配电箱（柜），应设置隔板，所有箱柜体用的钢板、型钢必须在喷涂前进行除油、除锈、磷化处理，其它金属件均应有防腐蚀能力，否则必须采取防腐蚀措施进行处理。配电箱柜中所用的绝缘材料必须是自熄性材料。

4.6 配电箱柜的试验要求：配电箱柜必须按照GB50171-1992和相关国家规范、标准进行各种电气性能的检、试验并由厂家将各项检、试验数据及有效的检、试验报告提供给采购人、监理。设备进场后按照电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150）进行交接试验，试验合格后方可接收。

4.7 其它未尽事宜按JE3084-82《电力传动控制站的产品包装与运输规程》的要求执行。随箱附带的装箱清单、产品合格证、出厂检验报告、箱体3C认证、交用户的资料（使用说明书、电路图、配线图等）、规定及合同要求的备品、备件、专用工具等应齐全、真实、有效。开箱时应做好对产品的开箱状况的记录，多方签字确认后方可进行交接验收手续。

4.8 其它未提及的配电箱柜的电气性能均应能满足《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997等相应国家规范、标准的要求。

配电箱（柜）必须严格按照报价品牌选择，如有变更则按照变更后的图纸进行生产。配电箱（柜）生产前颜色需经甲方确认后再生产。

5.铭牌及各种标识

5.1 所有提供的铭牌、指示、警告标识必须具有中文表示。

5.2 铭牌内容应符合国家有关标准规定，其材料应是耐腐蚀、耐磨的金属材料，必须固定在设备显著位置。

5.3 对以上技术性能要求中提及的具体参数和未定事宜若有疑问请及时向我方反馈，我方将及时进行解答。

6.元器件品牌

6.1 若按施耐德电气元器件报价（＞50A选用施耐德CVS H系列.≤50A选用施耐德iC65N系列）。

6.2 若按ABB(上海)电气元器件报价。（＞50A选用ABB Tmax系列.≤50A选用ABB SN201系列）。

6.3 若按西门子(中国)电气元器件报价。（＞50A选用西门子3VT8系列.≤50A选用西门子SENTRON 5SN系列）。

（二）柜体及组装要求

1.配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作，照明配电箱及控制箱用冷轧钢板制做。二层底板需用2.0mm厚冷轧板。

2.配电箱、柜的金属部分：包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地，配电箱、柜的门、敷板等处装设电器，并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。

3.在暗装箱箱体背后四角各焊一根--40×4镀锌扁钢，长出箱体15cm。

4.配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定（并有文字签字记录）。

5.所有配电柜均须配至少10#基础槽钢，基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致。

6.两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时，箱、柜的高度、厚度应一致。

7.动力照明配电箱内，地排、零排、必须有预留压线位置，接地螺栓，不小于M10，镀锌螺栓，接地点必须在箱体内左下角。

8.配电箱（柜）为全金属材质。

9.接地

开关柜柜门的接地通过应通过软铜导线连接。并应防止开合柜门而缠绕导线。

10.电缆接线

电缆端子应适合铜导体的接线。

电缆室应有充分的空间容纳电缆避免造成电缆降容。并易于单芯电缆，多芯电缆的接线。包括在使用压力锥的情况。尤其要注意大电缆情况对空间和弯曲半径的要求。电缆室内要有必要的支撑电缆的设施，防止电缆端子受力。

控制电缆和母线连接电缆的接线应分别引到端子上。这些端子应为不会松动的锲型或框型结构，不需要使用电缆接线鼻子就可以接线。并且端子的设计应避免铜导体和螺栓，螺母直接接触。

11.内部接线

配电柜（箱）的内部接线应为铜导线，控制导线/电缆的截面积不小于1.5mm2, 测量、动力导线/电缆的截面积不小于2.5mm2。并具有防火，防潮绝缘。与门上设备连接的电缆应为软电缆，并在布线时考虑门的移动不会绊住导线/电缆。用于不同电压等级的端子应适当隔离。

其它未注明的元气件及材料均应采用国家名优产品，确保设备的整体质量。

各报价人应按本报价文件的技术要求响应，否则将视为没有实质性响应，有可能导致废标。

（三）报价人的责任

报价人的工作/供货范围包括设计，制造，喷漆，检验，包装，运输采购人文件中规定的配电柜（箱）。并进行现场安装和调试、培训工作。

报价人应根据控制要求，针对自己提供的产品特点完成最终的供配电系统图、控制电路图、端子接线图、排列布置图的设计，并无偿提供给采购人。

（四）执行国家规范要求

1.低压配电成套设备必须按照GB7251.1-2005的规定进行检测。

2.所有电气元件都具有3C认证、ISO9000质量认证。

3.供电部门强制要求检测的元件，必须通过当地供电部门的检测。

四、电缆桥架（含线槽）、灯具、开关插座

（一）电缆桥架（含线槽）

电缆桥架采用冷轧钢，电缆桥架厚度参照：电缆桥架工程设计规范 CECS31∶2006   电缆桥架宽度允许最小板厚（mm)：电缆桥架宽度≤150  1.0mm；150＜电缆桥架宽度≤300  1.2mm; 300＜电缆桥架宽度≤500  1.5mm;500＜电缆桥架宽度≤800  2.0mm;电缆桥架宽度＞800  2.2mm。桥架应为防火密闭型。直线长度超过30米的钢制电缆桥架应设伸缩节。桥架尺寸大小应根据图纸设计要求制作。桥架表面喷漆颜色由采购人定。

（二）照明灯具

实验室内的照明灯具为洁净灯具，调光灯具采用T5荧光灯配电子调光镇流器，夹层检修照明为LED荧光灯。灯具选用（上海侨光、吴江申达、三雄）灯具厂生产的。

所有金属壁板区域均要求为洁净灯具，304不锈钢底座。

1.灯具技术要求

对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样测验。灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ，内部接线为铜芯绝缘电线，芯线截面积不小于1mm2，橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。

1.1灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。

1.2连接灯具的软线盘扣、搪锡压线，采用螺口灯头时，相线接于螺口灯头中间的端子上。

1.3灯头绝缘外壳不破损和漏电；带有开关的灯头，开关手柄无裸露的金属部分。

2.应急照明灯具安装应符合下列规定

2.1应急照明在正常电源断电后，电源转换时间为：疏散照明≤15s；备用照明≤15s。

2.2疏散照明由安全出口标志灯和疏散灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m，且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。

2.3疏散照明由安全出口的顶部，楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。

2.4疏散指示灯的设置，不影响正常通行，且不在其周围设置容易混同疏散指示灯的其他标志牌等。

2.5应急照明灯具、运行中温度大于60度的灯具，当靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火措施。

3.灯具原件飞利浦节能型电子整流器；灯具生产厂家上海侨光、吴江申达、三雄激光。

（三）开关插座

1.所有产品必须满足现行国家规范标准要求。

2.插座，均采用密闭型。

3.产品的技术、品质要求：各系列报价产品应对应满足以下所列“技术标准”要求及规范要求：

| 名称 | 项目 | 技术标准 | GB16915.1-2003 GB2099.1-1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标准 |
| 开关 | 额定电压 | 250V | 130、250、440V |
|  | 额定电流 | 10A、16A | 6、10、16、20、25A |
|  | 开关寿命 | ≥40000次 | ≥40000次 |
|  | 爬电距离 | ≥3mm | ≥3mm |
|  | 电气间隙 | 分隔的带电部件之间≥1.2mm，带电部件与其他部件之间≥3mm | 分隔的带电部件之间≥1.2mm，带电部件与其他部件之间≥3mm |
| 插座 | 额定电压 | 250V | 250V |
|  | 额定电流 | 10A、16A | 10A、16A |
|  | 插拔次数 | ≥5000次 | ≥5000次 |
|  | 爬电距离 | ≥3mm | ≥3mm |
|  | 电气间隙 | ≥3mm | ≥3mm |
| 材料品质 |
| 项目 | 采购标准 | GB16915.1-2003/GB2099.1-1996 |
| 面板材料 | PC料 | -- |
| 底壳材料 | PC料或尼龙料 |  |
| 开关触点 | 银合金触点 | -- |
| 插座铜片 | 锡磷青铜或耐热铜，表面洁净不能有氧化污垢 | -- |

4.强制性安全认证（CCC认证）：所有产品必须按国家规定要求通过认证并获得证书。

5.其他通用要求

5.1面板：表面应具有良好的光泽；阻燃性能应通过650℃灼热丝温度试验要求。

5.2底壳：阻燃性能应通过850℃灼热丝温度试验要求。

5.3开关触点：动静触点分开后，绝缘电阻不小于5MΩ。

5.4插座铜片：厚度不小于0.6mm，不同极性之间绝缘电阻不小于5MΩ。

5.5开关的接线端子应能可靠的连接2根2.5 mm2截面的导线。

5.6插座的接线端子应能可靠的连接2根截面为1-2.5mm2(6A、10A)、1-4 mm2(15A、16A)、2.5-6 mm2（25A）的导线；用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的，软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后，无松动或掉渣，螺钉及螺纹无损坏现象。

6.开关、插座选用Schneider86型（如意系列）或罗格朗K40系列、TCL系列。

（四）电线电缆

1.电缆的电气、机械、耐热老化、耐火、绝缘等性能应满足国标和国家相关规范标准要求；规格型号按照设计图纸采购。

2.所有电缆均采用铜制电缆，0.6KV以下的电缆应符合GB/T12706.1-2002的要求；所有的电缆应具有3C认证、ISO9000质量认证。

3.电线电缆品牌为宝胜、远东、甘肃白银长通（敦煌牌）。

（五）特别注意

1.给设备供电的电缆全程为整根电缆，不允许中间有接头。

2.从电缆桥架引出电缆或电缆进入控制柜时，穿线管必须与控制柜、电缆桥架通过锁紧装置可靠连接。

3.从电缆桥架引出电缆或电缆进入控制柜时，必须有绝缘材质的护套保护电缆。

4.电缆与用电设备连接时，电线管无法伸入到设备接线盒的，必须采用包塑金属软管作为防护套管与设备连接。

5.包塑软管两端必须采用专用的镀锌或不锈钢材质接头，与穿线管、桥架、设备接线盒可靠连接。

6.照明灯必须与房间彩钢板顶板可靠密封。

7.所有金属壁板区域的插座、接线盒、过线盒、开关、传感器等线管在金属壁板制作时必须提前预埋，不得在现场开槽和安装明管。

8.所有指定生产厂家和品牌的电器元件、控制单元及其他零部件均附带原厂家提供的产品质量证明书、产品合格证和产品检验报告等相关文件。

（六）所有指定生产厂家和品牌的开关、插座、电缆及其他零部件均附带原厂家提供的产品质量证明书、产品合格证和产品检验报告等相关文件。

五、通风系统报价技术要求

### 5.1报价人应根据房间风口及机房位置，科学合理的布置通风管道。

### 5.2矩形风管标高均为管底标高。单位以"m"计。均指距当层地面高度。

### 5.3风机进出口采用软连接，长度200 mm。

### 5.4设备层内通风空调设备进出口风管使用的支吊架或托架应采取减振和隔振措施。所有通风机应有相应的减振措施。

### 5.5风管的支吊架或托架其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定.所有穿机房墙，楼板的风管均做封闭处理。

### 5.6金属支吊架选用热镀锌型钢。

### 5.7风管内风速设计取值既满足空调区域的噪声要求，又符合技术经济比较平衡，有效降低风机的输送动力。

### 5.8风管的设计与连接符合《通风与空气调节工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）中的相关规定，包括矩形风管长宽比、风管弯头、变径、三通等。

5.9风管与风机出口连接处的做法应符合相关规定，减少风机出口处的局部阻力。

六、管道系统技术要求

### 1.报价人应根据相关规范及设备布置情况，科学合理的布置管道。

### 2.施工要求

### 2.1管道敷设要求：所有管道支架按规范要求施工。

### 2.2各系统管道标识的具体做法依据相关规范实施。

### 2.3阀门安装时应将手柄留在易于操作处。

### 3管道材质及附件：采用304不锈钢管,氩弧焊接，阀门与管道的连接形式要求为丝接。阀门材质同管道。

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1

中农威特生物科技股份有限公司彩钢棚培养基制备间改造采购项目

报价文件

（请在此注明正本或副本）

项目名称：

供应商名称（公章）：

日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

询价比价报价表

供应商名称：

采购文件编号：

| 报价 | 大写：_________________________ 小写：_________________________ |
| --- | --- |
| 保修期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：        年    月    日

附表4

技术响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表5

商务响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表(或法人授权代表)签字：

日   期：         年   月   日

附表6

服务承诺书

供应商（盖章）

法定代表人（盖章）

年  月