## 中农威特生物科技股份有限公司生产工艺系统改造采购公告

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司生产工艺系统GMP改造项目进行询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司生产工艺系统改造

四、采购文件编号：ZNWT-CGB-2021-004

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司生产工艺系统改造询价比价采购文件》。

六、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，发布时间为2021年1月20日- 2021年1月28日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2021年1月28日16:30之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

接收人：谢 毅  电话：13619366703

八、询价比价时间及地点 ：2021年1月29日09:30兰州兽医研究所综合楼二楼会议室

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、因疫情期间，供应商不到场。供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本询价比价采购公告及询价比价采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年1月20日

中农威特生物科技股份有限公司生产工艺系统改造询价比价采购文件

采购编号：ZNWT-CGB-2021-004

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司生产工艺系统改造询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、采购项目：中农威特生物科技股份有限公司生产工艺系统改造

三、询价比价时间：2021年1月29日09:30

四、询价比价地点：兰州兽医研究所综合楼二楼会议室

五、采购内容

生产工艺系统改造施工项目概况

本次生产工艺改造施工项目位于中农威特生物科技股份有限公司60#建筑负一层、一层的细胞生产区及二层抗原纯化区，主要内容包括：细胞生产工艺系统改造施工和抗原系统改造施工。

细胞生产工艺系统改造施工包括原有预处理系统迁移与新增部分不锈钢操作平台、物料跨线转移管路改造、加装过滤器及其相关管路等3部分内容。

抗原系统改造施工内容为相关物料输送管路的改造。

本次改造施工是基于既有设施设备及相关管路功能的优化完善，在参加此次询价比价会议前，供应商应根据采购方施工现场环境与工艺管路布局情况确认初步改造方案，绘制初步施工图纸，了解改造过程中可能遇到工期短、施工环境差、质量要求高、增加管阀件等各种风险。在本次改造中，供应商严格按照相关标准和生产工艺要求完成相关阀门、管道、过滤器、不锈钢操作平台、控制系统等配件与附件的采购、安装与调试。

（一）通用要求

1.供应商完成的改造内容必须满足国家相关标准要求以及采购方生产工艺要求。

2.凡采购文件中有要求的、示意图纸上有标示的内容，因供应商报价文件中“缺、漏、错”等原因所造成的损失由供应商承担；改造实施过程中，为实现采购文件涉及的功能需增加的配件，采购方不再增加费用。

3.供应商须出示压力管道安装资质证明文件原件，需提供加盖红印的全套安装资质证明文件复印件。

4.本项目中所需的不锈钢管道、阀门、计量检测装置及附件（配件、备件等）、自动控制设备、电器元件等的生产厂家和品牌型号，本采购文件指定的，供应商须按指定的生产厂家和品牌配置和报价。

其中，不锈钢管道、管件应选择新莱洁净应用材料股份有限公司或上海远安流体设备有限公司产品。所有与物料接触的硬连接管道、管道附件、洁净工艺流体管路（如注射用水、纯化水、压缩空气、氧气管路等）必须使用022Cr17Ni12Mo2卫生级不锈钢管道，不与物料直接接触的其它管道使用06Cr19Ni10卫生级不锈钢管道。不锈钢管道内壁光洁度不大于Ra 0.4μm。全部不锈钢管道须采用不锈钢支架固定，支架材质应使用06Cr19Ni10不锈钢。支架必须稳固，满焊在不锈钢平台上或支撑在地面上。较重的多通道阀门和滤器等附件必须制作支架。

5.在管道设计和施工过程，应特别注意物料管道不得留有积液与清洗及灭菌死区，蒸汽管道应能够有效避免 “水锤”等相关设计，并预留适当的操作与检修空间。

6.在施工过程中，采购方认为供应商选用的管道、管件、阀门、过滤器不符合采购文件要求，施工不执行采购文件相关要求，焊接不符合国家和行业相关规范时，采购方有权提出停工整改要求，停工整改引起的责任和经济损失完全由供应商承担，供应商拒绝整改的，采购方有权终止合同。

7.在施工过程中，必须由持焊工证人员持证进行管道焊接作业；不锈钢管道切割必须使用专用刀具切割，切口内壁无毛刺；焊接材料应与焊接管道材质相匹配；焊接过程必须使用氩气保护，焊接后钝化焊接接口，安装前清洗、吹扫管路。安装后管路应按规定进行水压与气密性试验，试验标准不得低于国家和行业标准。

8.电线线缆布置均采用不锈钢线槽敷设（线槽应倒去毛刺及锐边），强弱电电缆必须严格分开敷设，对跨区域敷设线缆应采用专用密封装置敷设；线缆引出线槽部位应设电缆防水接头并穿耐腐蚀防护软管；线缆首末端外皮应做防水密封措施并具有线缆标识。所有信号线、电线、PU气动管等的敷设采用不锈钢桥架，桥架材质06Cr19Ni10不锈钢(桥架应倒去毛刺和锐边)；信号线、电线等引出桥架时要安装防漏电的保护管，保护管和PU气动管需采取固定措施，不能与不锈钢管道和罐壁接触。所有用电设施配电线缆，必须采用低卤阻燃阴极紫铜线缆并不得采用单层绝缘线；强电线路和弱电线路不锈钢桥架要严格分开。

9.进入防护管必须经专用区的所有线密封装置进入，并要求房间密闭性符合烟雾法检测标准。

10.供应商须提供管道、阀门、各类传感器、过滤器等附件的生产厂家材质报告、合格证、说明书、质检证、原理图、接线图等相关资料。

11.新增物料转移管路控制柜配置和控制要求

（1）控制电缆选用国内大厂产品，所有模拟量信号线必须选用屏蔽信号线；通讯电缆必须选用专用通讯电缆。

（2）触控屏功能界面流程图应显示物料流向、阀门名称状态、管路工况等；触摸屏人机界面友好，可切换多种监控画面。控制系统具有自适应能力和自诊断能力；具有故障报警、超压报警与记录功能；具有断电恢复功能，系统恢复供电后可自动恢复至管路断电前状态。

（3）触控屏控制系统具有运行过程的实时显示、数据记录、数据分析（柱状图、曲线图和批报表）、输出打印、密码管理及报警等功能，全中文界面，并有详细帮助说明；在培养工艺参数曲线上可手动添加标记说明。所有数据曲线等可在触控屏上满足不少于7天的查询需求，数据曲线须有参考价值，工作站可查询数年记录。

（4）触控屏具有操作分级授权与密码保护功能，操作员和管理员有各自密码与操作范围，授权级别由用户定义；控制系统具有操作日志功能，可实时记录操作人员进行阀门开关、功能启停等操作行为。控制柜应有效保障在40℃环境温度下长期正常运行。

12.在工程验收时供应商应提供：管路竣工图（3份、含电子版），自动控制电气原理图、接线图蓝图（3份、含电子版）；与现场一致的（控制网络图、控制柜接线图、带控制点位的PID原理图、控制点表等）图纸（3份、含电子版）；控制软件的源程序存入CPU附带的存储卡中，并移交采购方带注释的源程序电子文档。

13.本采购文件中的条款和工艺要求是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节做出规定，供应商在询价比价前应充分了解采购方的工艺要求、现场条件和工期要求。确定供应商后，供应商要与采购方进行充分的技术交流，按照符合相关国家标准、行业标准、现行兽药GMP标准和满足工艺技术要求的原则，对施工方案及施工图进行二次设计，经采购方签字确认后组织施工。

14.执行的标准与要求

GB150-2011《压力容器》、TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》、TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程》、《药品生产质量管理规范（2010修订）》、《兽药生产质量管理规范（2020修订）》、GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》、《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》。

（二）细胞生产工艺系统改造施工内容与技术要求

| 类别 | 序号 | 施工内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原有预处理系统迁移与新增部分不锈钢操作平台 | 1 | 整体将目前细胞生产区内的预处理系统搬迁至建筑负一层指定位置，并在负一层重新安装；按指定路线布设工业蒸汽与纯蒸汽管路，将工业蒸汽与纯蒸汽进行减压、疏水、稳压处理后输送至细胞生产区。 | 工业蒸汽与纯蒸汽管路材质、管径、保温方式、保温效果要求与原有管路一致，设置必要的管路支架稳定管路。 |
|  | 2 | 在细胞生产区布设对应工业蒸汽与纯蒸汽管路，将经预处理系统处理的蒸汽管路对接至细胞区原有管路。 | 设置管路支架，分别加装蒸汽总阀（洁净型蒸汽管路专用阀门），工业蒸汽与纯蒸汽管路材质、管径、保温方式、保温效果与细胞生产区原有管路相一致。 |
|  | 3 | 在细胞生产区现预处理位置重新布设管路支架，将压缩空气、氧气、蒸汽冷凝水管路等管路固定至支架。 | 设置必要管路支架；工艺介质管路材质、管径与细胞生产区原有管路保持一致。 |
|  | 4 | 在细胞生产区现预处理系统位置新增规格约为（3.2m×4.0m）的不锈钢操作平台，将现预处理系统空间分割为与目前生产区一致的二层操作空间。 | 新增不锈钢操作平台应与原有平台规格与质量保持一致（新增部分平台板材要求厚度3mm，材质06Cr19Ni10）；表面设计防滑纹，易于清洁；平台四周设5cm高挡水边（防止平台上方散落液体直接流入平台下方）；平台主支架使用10cm×8 cm方钢，平台三角支架使用8cm×5.8 cm方钢，主支架和三角支架方钢使用厚度3mm的06Cr19Ni10不锈钢。平台四面设围栏，其规格为：圆钢管，高度110cm，围栏主管管径：DN50，围栏支管管径：DN40，管壁厚度不小于1.2mm的06Cr19Ni10不锈钢，转弯处用弯头焊接连接。平台、支架、围栏、楼梯整体结构合理、满焊焊接平整光滑、焊缝抛光、结实稳固。 |
|  | 5 | 将细胞区原有的1台50L循环水罐及其附属管路和电源线迁移至A110操作间指定位置，在此位置重新布设上述附属循环水、氧气、压缩空气管路。 | 改接压缩空气、氧气管路；迁移电路和1台50L循环水罐及其附属管路；修补密封原有彩钢板拆卸部位。 |
|  | 6 | 操作平台上方指定位置加装4个10A插座、2个16A插座，操作平台下方指定位置设置4个16A插座、3个10A插座，各插座间距约30cm。 | 从60#建筑指定电源控制柜布设电源线，设置不锈钢电源线管桥架（桥架质量与安装方式与现有细胞生产区设置桥架保持一致） |
|  | 7 | 操作平台下方加装2组LED洁净型照明灯具。 | 18W以上洁净型灯具。 |
|  | 8 | 对迁移后的预处理系统进行测试与调试，直至其正常运行。 |  |
| 物料跨线转移管路改造 | 1 | 在细胞区A、B、C等3条物料管路的指定位置，分别以焊接形式加装气动三通三阀形式多通道隔膜阀（共计6组），使A与B管路之间、A与C管路之间、B与C管路之间实现互连互通，实现物料转移的互联互通；新增管路分别加装压力传感器检测管路压力（共计3套压力传感器）。 | 1.三通三阀多通道隔膜阀要求：宝帝或SED品牌卫生级气动隔膜阀，阀体为一体式锻造阀体，无灭菌死区和清洗死区、PTEF+EPDM双层膜片，Ø50.5×Ø38.1 × Ø1.65焊接接口。应为一体加工阀体，禁止使用二次加工的焊接阀组，配原装阀门反馈信号装置反馈和传输阀门信息，反馈应回路控制，多通道阀为常闭阀门。阀门不锈钢部件材料为022Cr17Ni12Mo2。阀门设检漏装置。 三通三阀多通道隔膜阀均要求原厂出品，采购前须经采购方签字确认三通三阀结构有无灭菌与清洗死区，三通三阀安装后， A-B、A-C、B-C任意方向灭菌和移料均应确保无菌。 2.压力传感器：采用朗博卫生级隔膜压力传感器（压力测量范围-1.0～5.0bar、Ø50.5卡盘接口）。 3.阀门支架：设置必要合理的用以固定新加装多通道阀门的固定支架。 |
|  | 2 | 增加控制柜及其相关控制元器件，编制相关程序，经触控屏实现新增的6组三通三阀多通道隔膜阀（共18个阀）的自动或手动开启/关闭，实现新增3条管路的压力检测。实现物料转移、清洗、灭菌等功能的自动控制。 | 1.控制柜需预留8套阀门和3个压力传感器或温度传感位点。 2.触摸屏（Siemens）应能实现所有功能的手自动控制；不小于15寸，要求有足够的存储空间和运行速度，在操作期间能迅速切换操作画面（不大于1秒）。触摸屏上要求显示管路压力、阀门反馈开度或状态，并能在触摸屏上完成“手/自动”状态下的操作、基本参数设置等；自控阀配置原装阀门反馈信号装置反馈和传输阀门信息，反馈应回路控制，所有阀门的反馈必须是阀门实际状态。 3.控制柜、阀岛箱体、桥架、线管等要求为不锈钢材质（06Cr19Ni10），表面亚光。 |
| 加装过滤器及其相关管路 | 1 | 在细胞区指定位置的物料进口与出口之间，按照生产工艺要求，以5个Φ50.5快装卡盘接口的DN25阀门+2组过滤器+4个Φ25.4快装卡盘接口的DN8阀门串联形成一套两级过滤的物料传输管路。 | 1.过滤器：密理博或PALL，316L材质，20英寸单芯过滤器，226接口。物料下进下出，Φ50.5快装卡盘接口。 2.附件：每组过滤器配置1块-1.0～5.0bar不锈钢隔膜压力表(布莱迪)；每组滤器排气、排污口分别以Φ25.4快装卡盘形式配置DN8手动隔膜阀。 3.冷凝水排放：滤器前后排水、排气阀下设专用漏斗收集、排放冷凝水，排放管路配置单向阀。 4.阀门：宝帝或SED卫生级手动隔膜阀，阀体为022Cr17Ni12Mo2不锈钢材质、PTEF+EPDM双层膜片，Φ50.5快装卡盘接口DN25阀门5个、Φ25.4快装卡盘接口DN8阀门8个。阀门设检漏装置和限位装置。 |
|  | 2 | 细胞区16台罐加装导流管，用导流管连接原有物料管路后穿过罐顶部接口后通入罐内。 | 1.材质：导流管材质为022Cr17Ni12Mo2不锈钢材质。 2.连接形式：导流管与物料管路（管路规格Ø50.5×Ø38.1 × Ø1.65）、罐体分别使用Ø50.5快装卡盘形式连接。 3.规格：导流管通入罐内的长度约25cm,呈45度布设。 |
|  | 3 | 使用022Cr17Ni12Mo2材质（Ø50.5×Ø38.1 × Ø1.65）不锈钢管在指定路线位置以焊接形式连接到2个指定阀门。 | 管路长约8米，管路规格： Ø50.5×Ø38.1 × Ø1.65。阀门由采购方提供。 |

（三）抗原系统改造施工内容与技术要求

| 类别 | 序号 | 施工内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗原系统改造施工内容 | 1 | 在过滤器后端三通两阀位置与PR2-6之间加装物料管路，实现对应物料转移功能。 | 1.三位四通多通道隔膜阀要求：配置气动三位四通多通道阀（DN40/DN40/DN40）1组，宝帝或SED气动隔膜阀，阀体为一体式锻造阀体，无灭菌死区和清洗死区，PTEF+EPDM双层膜片；带位置反馈，可实现手、自动切换，并能在触控屏界面进行设置。 2.管道视镜：配置1套卫生级卡盘式管道视镜，要求直通式，Φ38.1mm，耐温≥200℃，耐压≥10MPa，Ra≤0.4μm。 3.管路：物料管道材质为022Cr17Ni12Mo2卫生级不锈钢管道。Φ38.1mm*1.65 BPE标准。 4.其它：配置1组隔膜阀（采购方提供），需安装。 |
|  | 2 | 在过滤器后端三通两阀位置与PR2-1/2/3储罐之间加装1条物料管路，实现对应物料转移功能。 | 1.管道视镜：配置1套卫生级卡盘连接管道视镜，要求直通式，Φ38.1mm耐温≥200℃，耐压≥10MPa，Ra≤0.4μm。 2.管路：物料管道材质为022Cr17Ni12Mo2不锈钢管道，Φ38.1mm*1.65 BPE标准。 3.其它：配置两位三通隔膜阀（采购方提供）1组，需安装。 |
|  | 3 | 控制程序 | 实现阀门在对应PLC触控屏的点动操作；在对应PLC触控屏和工作站、管理主机显示改造完成之后工艺管路、视镜及自控阀门等信息。 |

（四）工期和施工时段的特别要求

本次改造项目施工工期为30天，现场施工时段为2021年3月11日～2021年4月9日。

供应商应严格执行工期要求和和施工时段要求。否则按照供应商合同违约进行处理，并承担对采购方由此所致的全部经济损失。

（五）工程验收

按照合同、采购文件及附属文件相关要求，供应商在完成施工，完成文件、控制程序及备品备件的移交工作之后，系统进入试运行阶段，系统试运行满60天无异常，供应商以书面方式提交项目竣工验收申请，由采购方确认项目是否具备竣工验收条件，如采购方认为项目已完成双方协议所列内容，实现了设计功能（满足采购方生产工艺要求），系统试运行平稳，资料齐全，则采购方应负责组织项目竣工验收工作。

（六）质量保修与服务承诺

1.供应商应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交采购方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

2.保修范围：本次采购的所有阀门、仪表、控制元器件、设备配件等硬件，控制程序等软件。

3.系统工程质保期自工程竣工验收之日起为2年，在保修期内供应商提供免费维修服务。

在质保期以内的，采购方不承担因保修、维修发生的一切费用。在质保期内，如出现相关质量问题，致使无法满足生产工艺要求时，供应商负全责。

4.供应商对质保期内出现的故障不能及时维修时，采购方可自行组织维修，维修发生的费用从质保金中支付。

5.质保期满后，如出现因制造或安装等引起的质量问题，供应商无偿负责维修。若因供应商不及时维修而给采购方造成损失，采购方保留索赔的权利。

（七）安全施工

1.供应商应遵守工程建设、安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。要做好所有施工阶段的安全施工、文明施工，因供应商、供应商的委托方在施工过程中造成责任事故和因此发生的费用，由供应商承担。

2.采购方不得要求供应商违反安全管理有关规定进行施工。

3.发生安全事故时，供应商应按有关规定立即上报有关部门并通知采购方，同时按主管部门要求进行及时有效处置，由事故责任方承担发生的费用。

图示1：细胞生产区物料跨线转移管路改造示意图

图示2：导流管示意图

图示3：抗原系统改造施工示意图

六、报价须知

（一）商务部分

1.资格要求

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。

供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

2.报价文件编制及递交

（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

（2）报价文件装订要求：正本1份，副本1份，正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准，并与报价文件正本一同密封。

（3）报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

（4）报价文件应由供应商的法定代表人或经正式授权的供应商代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。

（5）报价使用货币为人民币。

（6）供应商应提交证明其拟提交成果符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供成果主要技术指标的详细描述。

（7）为方便询价比价，供应商需将询价比价报价表装订在报价文件目录后第一页位置。

（8）供应商提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。

（二）报价部分

供应商的报价，是供应商响应询价比价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目的人员差旅费、食宿、交通等一切费用等。

（三）报价文件的密封和递交

1.供应商应将采购文件正本和副本分别用信封密封，并标明供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”字样。每一信封密封处注明“于2021年1月29日09:30（北京时间）之前（指报价邀请中规定的报价截止日期及时间）不准启封”的字样，在开口处贴上密封条，并在密封条上加盖骑缝公章，报价文件未完整密封（以不导致实质性泄密、替换为原则）将导致报价被拒绝。

2. 2021年1月28日16:30之前送达或邮寄至兰州兽医研究所综合楼112室，逾期拒绝接收。

七、评审办法

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

1．报价部分（60分）

| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×60 评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得60分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 60分 |
| --- | --- | --- |

2．商务部分（10分）

| 销售业绩 | 供应商提供近2018年-至今同类项目的销售业绩（附合同复印件、中标通知书及相关证明材料），每提供一份得1分，最高4分 | 4分 |
| --- | --- | --- |
| 保修期限 | 保修2年以上（不含2年）得2分，2年（含1年）以下得0分 | 2分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得2分；一般得1分，没有不得分。 | 2分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得2分，不满足得0分。 | 2分 |

3．技术部分（30分）

| 技术指标 | 指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得30-21分，综合评价次之得20-11分，综合评价较差得10-0分。 | 30分 |
| --- | --- | --- |

若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商。

八、合同的签订、付款

（一）中选供应商应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价比价项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

九、保修期限：两年

十、付款方式：货到招标方现场，安装与调试工作完成后，开具合同金额全额发票后付95%合同款，质保期内无任何问题后付清其余尾款。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年1月20日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1

中农威特生物科技股份有限公司生产工艺系统GMP改造采购项目

报价文件

（请在此注明正本或副本）

项目名称：

供应商名称（公章）：

日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

询价比价报价表

供应商名称：

采购文件编号：

包号：

| 报价 | 大写：_________________________ 小写：_________________________ |
| --- | --- |
| 保修期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：        年    月    日

附表4

技术响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表5

商务响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表(或法人授权代表)签字：

日   期：         年   月   日

附表6

服务承诺书

供应商（盖章）

法定代表人（盖章）

年  月