## 中农威特生物科技股份有限公司

## 生物医药基地锅炉、电梯维保采购公告

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地锅炉、电梯维保进行询价谈判项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地锅炉、电梯维保采购。

四、编号：ZNWT-CGB-2022-022

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地锅炉、电梯维保询价谈判采购文件》。

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，发布时间为2022年5月26日-2022年6月1日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2022年6月2日09:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

接收人：  谢  毅      电话：13619366703

技术咨询：刘现朝      电话：13919041927

八、询价谈判时间及地点 ：2022年6月2日09:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2022年5月26日

中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地锅炉、电梯维保询价谈判采购文件

编号：ZNWT-CGB-2022-022

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对生物医药基地锅炉、电梯维保进行询价谈判采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、采购项目：中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地锅炉、电梯维保采购

三、询价谈判时间：2022年6月2日09:30

四、询价谈判地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

五、采购内容及技术要求

包一：生物医药基地蒸汽锅炉及辅机系统维保项目

1、锅炉系统维护保养目的

锅炉在运行过程中，长期、连续地处于火焰、烟气、灰（渣）、水、汽的冲刷和腐蚀之下，工作环境十分恶劣，不可避免地会出现泄漏、磨损、烧坏、变形、腐蚀、老化等现象。如不及时发现和消除设备存在的缺陷，更换或修理损坏部件，保证锅炉安全附件的灵敏可靠，使设备及附件恢复和保持原有的技术性能，就会给锅炉的安全经济运行带来隐患。

为此，应有计划地对锅炉设备进行定期维护保养，我公司对用户的锅炉维护可分为年度维护保养及单次维护保养。年度维护保养又分为月度维护保养（例行保养）、季度维护保养（小修）、应急维修、年度检查维修。通过专业的维护保养，延长锅炉设备使用寿命，确保锅炉安全经济运行，保证用户生产的安全性和连续性。

2、维保范围

- 锅炉房内3台燃气蒸汽锅炉本体、燃烧器，及其附属辅机设备、阀门、管道的维护、维修；

- 锅炉压力表、安全阀的拆卸、送检、安装；

- 保证锅炉烟气排放符合兰州低氮燃烧改造所要求的排放标准，同时应保证锅炉效率和负荷率不降低；

- 负责锅炉例行的内、外检；外部、内部检验费甲方负责（乙方需要全力配合甲方完成特检院规定各项检验，不得用各种理由推诿因年检出现的各种问题）；

- 维保方邀请燃烧器厂家工程师或厂家委托、培训的其它公司工程师对燃烧器每年进行一次维护、检测，并出具盖章确认的检测报告。

3、维护保养实施要求

3.1 日常巡检

定期对系统设备进行全面检查；

检查设备运行是否正常；

填写巡检记录表；

提出备件计划；

提供巡检报告及按季度组织巡检总结会议。

3.2 定期维护保养

定期维保结束后，对系统问题集中进行分析和总结；

结合备件采购进度、生产计划等编制维护保养计划；

停机进行系统维保，包括锅炉内部、燃烧器等；

提供定期维护保养报告；

3.3 紧急维修服务

在系统运行过程中发生突发状况，维保方技术工程师接到报修通知后2小时内到达现场，予以高效解决与处理,将故障损失控制在最低限度（负责维保的人员必须保持电话24小时畅通，不得用各种理由拒绝紧急突发情况的处理）。

4、锅炉系统保养内容

| 序号 | 保养设备 | 保养项目 | 具体内容 | 保养 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体 | 锅筒 | 1）锅筒积灰清理； 2）锅筒前端与燃烧器连接处耐火材料检查； | 年度 |
|  |  | 炉管 | 1）积灰清理； 2）炉管疏通。 | 年度 |
|  |  | 前、后炉门 | 密封、加固 | 年度 |
| 2 | 锅炉本体 附件 | 安全阀 | 1）试验安全阀自动/手动排放是否正常 | 月度 |
|  |  |  | 2）安全阀拆卸及安装（包括校验） | 年度 |
|  |  | 双色水位计 | 1）水位计清洗； 2）灯管检查、更换； | 月度 |
|  |  | 电极套筒、水位控制器 | 1）电极清洗； 2）电接点检查维护； 3）检查补水是否正常，极低水位停炉测试 | 月度 |
|  |  | 差压变送器 | 检查整定值是否正常，必要时整定 | 季度 |
| 3 | 燃烧器 | 过滤器 | 清理过滤器，更换过滤棉 | 季度 |
|  |  | 风轮 | 检查、清理沉积物、灰尘 | 年度 |
|  |  | 风压开关 | 清理污物，测试灵敏度 | 年度 |
|  |  | 点火电极 | 1）检查点火电极间距，重新调整电极间距； 2）检查点火电极绝缘，绝缘陶瓷是否开裂，有无漏电现象； 3）检查并清理点火电极积炭。 | 年度 |
|  |  | 火检 | 清理火检上的灰尘，检查其灵敏度 | 年度 |
|  |  | 燃烧比 | 检查设定值和燃烧特性，必要时调整 | 年度 |
| 4 | 锅炉系统 配套附件 | 给水阀组 | 检查阀门启闭是否正常，是否泄漏 2）清洁滤芯 | 月度 |
|  |  | 蒸汽流量计 | 1）冲洗引压管； 2）检查针型阀； 3）压力传感器、差压变送器校准零点、量程 | 季度 |
|  |  | 表面自动排污 | 1）检查阀门启闭是否正常，是否泄漏； 2）校对电导率探头检测数据 | 季度 |
| 5 | 锅炉辅助 | 各类仪表 | 1）旋塞阀检查、更换； 2）表弯、仪表维护疏通； 3）表弯检查更换 | 月度 |
| 6 | 水泵 | 给水泵、循环泵 | 1、检查各系统水泵有无泄漏、杂音； 2、检查电气连接是否牢固； 3、检查启停、手动/远程及安全联锁 | 月度 |
| 7 | 水箱 | 软水箱、热水箱 | 检查、清洗水箱 | 半年 |
| 8 | 软化水设备 | 全自动控制多路阀 | 1）检查设定值，必要时重新设定； 2）检查产水、再生、吸盐等工作是否正常 | 半年 |
|  |  | 树脂 | 是否失效，必要时更换 | 年度 |
|  |  | 盐桶 | 1）吸盐阀检查、清理； 2）盐桶清洗 | 半年 |
| 9 | 特检院检验 | 外部、内部检验 | 配合特检院对锅炉的外部、内部检验 （外部、内部检验费甲方自付） | 年度 |
| 10 | 一二级节能器的维修和保养、检查 | 水循环节能系统 | 一二级节能器全面维护检查不得有跑冒滴漏 | 年度 |

5、锅炉房控制系统维保内容

| 保养范围 | 保养类别 | 保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 控制系统 | 系统运行情况检测 | 1.根据运维人员日常出现的问题排除运行故障 |
|  |  | 2.对下位机系统的控制柜、相关的仪表信号进行比对、校准，如需更换会以工作联系单形式上报相关部门。 |
|  |  | 3.线路检测及电缆接插件的紧固 |
|  |  | 4.对上位机系统软件、应用程序、数据库及驱动程序的再备份及系统安装、调试。 |
|  | 数据校对功能测试 | 1.校对系统各流程数据是否与现场一致 |
|  |  | 2.校对系统各集成接口数据交互是否正常 |
|  |  | 3.校对各控制功能逻辑功能是否符合控制要求 |
|  |  | 4.校对报警参数是否能正常动作，连锁保护是否正常。 |
|  |  | 5.校对历史趋势和实时趋势功能是否正常 |
| PLC控制柜、仪器仪表及执行器 | 1、现场仪表与PLC触摸屏、上位机数据显示比对、校准 |
|  | 2、线路检测及电缆接插件的紧固 |
|  | 3、故障的处理、分析 |
|  | 4、配合运维人员完成故障仪器仪表的更换拆装、调试 |
|  | 5、完成故障处理后的验证工作 |
| 现场紧急维修 | 控制系统运行过程中的突发状况，紧急维修 |

6、维保期间内其他要求

6.1 备配件及材料要求：

维保期内所需和更换的材料、备配件，原则上由甲方提供；如果遇紧急情况，维保方有义务按优惠的市场价格提供急需的备配件。

在未得到甲方管理人员同意前，维保方不得更改锅炉及其附属系统组件的型号和功能。

更换的所有备配件必须是合格的、全新的，更换后保修期为一年。

6.2 外观及材质要求：

不得随意更换锅炉及其附属设备的安装位置和安装方式。

每次巡检和维保完成后必须将设备恢复原有状态，关闭人孔、拧紧螺丝、恢复电源等保障设备恢复安全稳定运行。

6.3 安全要求

进行任何有关电气作业时，应在施工管理人员的许可下进行。

维保过程中必须关闭相应的蒸汽阀门避免蒸汽泄露造成的人员伤害。

严禁维保人员直接踩踏在设备设施、管道、电箱上作业，以免造成现场设备设施损坏和安全事故。

现场及地面应采取必要的防护措施，以防重物跌落砸伤人员及设备、设施。

施工现场应有施工警告标记及施工作业标记，且作业人员须佩戴安全带、安全绳、安全帽等防护用具。

巡检和维保人员必须做好相应的安全防护措施。

6.4 环境要求

各项维保工作开始前，要判断是否有异常声响和味道，维保工作要在安全的环境下进行。

6.5 设施/公用系统要求

在维保的过程中不得对正常运行的锅炉系统其它设备运行造成影响和损坏。

6.6 电力要求

维修需在安全用电的前提下进行，禁止维修方私搭乱接。

临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

电力线路安装如需开合闸必须由运行保障部热力组操作人员进行安全检查后方可进行，维保方不得私自开合电闸。

维修后的电源线路和设备应符合安全规范。

6.7 清洁要求

维保方需对维保后的现场进行清洁。

6.8 文件要求

维保方提供各物料、配件的产品合格证及巡检、维保工作内容明细清单。

所有方案、图纸必须经甲方项目负责人签字后方可施工。

维保方每年维保工作结束后需提供《维保报告》，并在其中提出合理化建议。

维保过程中的《维保报告》《检测报告》等需经锅炉房负责人及部门经理签字确认，并交由运行保障部留档保存。

每次维保、维修、调试过程中，都应该填写详细的工作记录，记录的格式和内容由维保方设计提供，通过运行保障部审核后执行。

关键维修项（含绩效考核项）应以文字配合照片的形式进行记录。

维保方如需更换配件需提供配件相关合格证明。

7、对维保方的具体要求

- 营业执照经营范围涵盖锅炉及辅机设备安装及维护。

- 提供近3年财务审计报告。

- 具备B级及以上锅炉安装、修理、改造资质。

- 具备GC2级及以上工业管道安装、修理、改造资质。

- 具备机电安装专业承包三级及以上资质，及安全生产许可证。

- 取得锅炉系统设备品牌供应商的设备维修授权。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有维修锅炉及附属设备的经验；近2年同类项目业绩至少5个，提供中标通知书或合同复印件，以及来往发票及付款记录复印件作为证明材料，提供不全的视为无效业绩。

- 维保方技术人员构成要求：锅炉、热动、暖通相关专业中级或以上职称三个；提供职称证复印件和近半年个人社保证明。

- 拟派的项目负责人须具有机电工程专业二级及以上建造师职业资格，提供近半年个人社保证明。

包二：电梯维保项目

1.严格按《电梯使用管理与维护保养规则》中列明的项目、内容、时间，对生物医药基地9部电梯（8部2t,1部5t）进行半月、季度、半年、年度电梯维保。

2.电梯定期维护保养项目内容及要求

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保内容需同时满足半月维保要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保内容需同时满足季度维保要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保内容需同时满足半年维保要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

3.技术需求

- 维保单位严格执行国家关于电梯安全的法律法规、规章、技术规范和标准的要求，自觉接受质监部门、电梯用户和社会的监督；

- 严格按《电梯使用管理与维护保养规则》中列明的项目、内容、时间，对9部电梯进行半月、季度、半年、年度电梯维保，工作到位，确保质量，严格执行市特种设备安全监察机构制定的维保记录，如需另行增加项目则需甲乙双方另行签订书面协议；

- 积极协助我公司建立健全电梯安全管理制度、应急救援预案；

- 在每部电梯轿厢内公布求救电话、维保电话、维保单位、维保人员，求救电话保证24小时畅通，有专人接听并及时处理有关情况；

- 维保单位提供24小时服务，配备3年以上工作经验专职技术支持人员3名，以处理所有的维修服务，保证在电梯发生事故或困人等故障时，在接报后30分钟内响应，10分钟内赶到现场，1小时内处理完毕。并提供被保养电梯工作中200元以下所需的各类合格配件，承担国家特种设备检验机构的电梯检验费用，保证检验合格；

维护保养标准实施维护保养后的电梯符合国家《电梯维修规范》等电梯安全技术规范的相关规定。

六.报价须知

（一）商务部分

1.资格要求

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价谈判。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价谈判，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价谈判，须提供第（2）和第（3）项。

2.报价文件编制及递交

2.1报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

2.2报价文件装订要求：正本1份，副本1份。报价文件纸质版“正本”、“副本”应密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

2.3报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

2.4报价文件应由供应商的法定代表人或经正式授权的供应商代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。

2.5报价使用货币为人民币。

2.6供应商应提交证明其拟提交成果符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供成果主要技术指标的详细描述。

2.7为方便询价谈判，供应商需将询价谈判报价表装订在报价文件目录后第一页位置。

2.8供应商提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。

（二）报价部分

供应商的报价，是供应商响应询价谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目的人员差旅费、食宿、交通等一切费用等。

（三）报价文件的密封和递交

1.供应商应将报价文件正本和副本密封包装并加盖公章，标明供应商名称、采购项目名称。报价文件未完整密封（以不导致实质性泄密、替换为原则）将导致报价被拒绝。

2. 2022年6月2日09:00递交至中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），逾期拒绝接收。

七、评审办法

本次采购项目采用 “综合评分+价格谈判”。为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价谈判高度关注性价比，采购人不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。

报价文件中出现以下情形着，视为无效报价。

1.无单位盖章、无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字、盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

3.供应商递交两份或者多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的。

4.报价文件没有对采购文件有关供货期、货物数量、质量标准、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应的。

6.供应商报价明显与市场价格不符的。

7.报价文件附有招标人不能接受的条件。

8.商务或技术条款的严重偏离不符合采购文件要求的。

9.技术、质量、工期、付款等关键条款不响应采购文件要求的。

10.不符合法律、法规规定的其他条件。

具体评分分值如下：

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 40分 | 评标价格 | 对满足采购文件要求的供应商，以有效报价的最低报价为评审基准价，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=（评审基准价/报价）×40 结果四舍五入，小数点后保留两位。 |
| 商务部分 | 15分 | 产品销售业绩 （10分） | 报价人提供近2019年-至今的类似项目的业绩，以签订的合同为准，每提供一个合格项目得2分，最多得10分。 |
|  |  | 售后维修 （5分） | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得5-4分，一般得3-2分，较差得1分，没有不得分。 |
| 技术部分 | 45分 | 服务方案（45分） | 1.有完整的方案，方案考虑全面、经济高效、科学合理者，得45～30分。 2.有较完整的方案，方案考虑较全面、经济高效、科学合理者，得29～15分。 3.方案不完整，方案考虑不全面、经济高效、科学合理者，得 1～14分。 4.未提交方案，不得分。 |

评审谈判小组依据打分排名结果，确定拟入围供应商。依次与拟入围供应商进行价格谈判，最终确定该物料的入围供应商及相应的采购价格。若有效报价人不足三家时，不再适用本评分办法，由评审谈判小组与报价人进行谈判以确定拟入围供应商及价格。

八、合同的签订

（一）中选供应商应在接通知后5日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价谈判项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

九、维保期

合同签订之日起内1年。

十、付款方式

完成所有服务后报甲方验收通过后，开具全额发票后一次性付清。

中农威特生物科技股份有限公司

2022年5月26日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

中农威特生物科技股份有限公司

生物医药基地锅炉、电梯维保项目报价文件

包    号：

供应商名称（公章）：

日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

报价函

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方生物医药基地锅炉、电梯维保项目采购文件，

本单位愿意参加第      包报价。

经正式授权并代表报价人   （报价供应商名称）   按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价                       完成采购文件所要求的全部费用。我方报价包含所有人工、机械、材料、管理、税费、利润及不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我方中选，我方保证按          日历天内的工期要求如期完成所有施工工程。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：        年    月    日

附表4

相应的资格文件

（包含营业执照（复印件），格式自拟）

## 附表5

商务响应偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日   期：         年   月   日

附表6

技术响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日期：          年       月       日

附表7

技术方案

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表8

服务承诺书

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表9

报价人认为需要提供的其他资料