**中农威特生物科技股份有限公司**

**竞争性谈判采购公告**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对公司所需相关服务进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格要求的单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司8#建筑-动力站低压配电室电气火灾监控系统和电气火灾断电系统工程

四、编号：ZNWT-CGB-2022-039

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司8#建筑-动力站低压配电室电气火灾监控系统和电气火灾断电系统工程竞争性谈判采购文件》。

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号

发布时间为2022年8月22日-2022年8月30日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2022年8月31日09:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 崔治亮（电话：18919151515）

八、谈判时间及地点 ：2022年8月31日09:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

 中农威特生物科技股份有限公司

 2022年8月22日

**中农威特生物科技股份有限公司**

**8#建筑-动力站低压配电室电气火灾监控系统**

**和电气火灾断电系统工程**

**竞争性谈判采购文件**

**采购编号：ZNWT-CGB-2022-039**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技有限公司对所需相关服务进行竞争性谈判采购,欢迎符合资格要求的单位前来参加。

**一、采购单位**

中农威特生物科技股份有限公司

**二、采购内容**

中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地8#建筑-动力站低压配电室电气火灾监控系统和电气火灾断电系统工程。

1.电气火灾监控系统

电气火灾监控系统主要由剩余电流式电气火灾监控探测器、隔离器、电气火灾监控设备等产品构成，采购内容包含电气火灾监控系统图纸上的所有内容，中标人须完成整个系统的供货、安装、与10#主消控室的消防联动调试等内容。由于前期生物医药基地消防系统均采用海湾的产品，为保证后期整个园区消防系统的兼容性和联调联动，本次采购的所有产品的品牌选用海湾。系统必须满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013），《电气火灾监控系统》（GB14287-2014）等标准规范的要求，所用产品必须通过国家消防电子产品质量监督检验中心的严格检测，完全满足国家标准 《电气火灾监控系统》（GB14287-2014）的要求。

1.1 系统主要功能

（1）报警功能：检测探测保护供电线路的剩余电流/温度，并传送到电气火灾监控设备，当达到报警设定值时进行报警并显示报警地址。

（2）报故障功能：当探测器故障、总线故障、电源故障等故障发生时，电气火灾监控设备报出故障并显示地址、故障类型。

（3）可在线更改探测器编码地址和设置剩余电流报警值功能

（4）联网功能，可配置 RS485 或 CAN 接口，组成电气火灾监控系统网络。

1.2主要技术指标

（1）报警设定范围：

剩余电流：50mA~1000mA 温度：45℃~140℃

（2）过线电流：0A~2000A

（3）过线电压＜660VAC

（4）过线额定频率：50Hz/60Hz

（5）总线：无极性两线制，总线 24V

（6）通讯距离≤1500m

（7）报警响应时间：剩余电流探测器≤30S，测温探测器≤40S

（8）系统容量：不少于256点

1.3系统要求

（1）电气火灾监控系统的探测器和电气火灾监控设备采用无极性两线制连接方式，布线简便。

（2）电气火灾监控系统通讯采用数字化无损冲突技术和电子编码技术，报警响应快，调试简便。

（3）电气火灾监控设备采用多 CPU 并行工作，容量大，可靠性高，采用壁挂式结构。

（4）电气火灾监控设备具备多级密码，操作权限分级。

（5）电气火灾监控设备具备联网功能，可以实现 32 台监控设备间的信息传递和显示。

（6）电气火灾监控探测器内置高性能 CPU，采用智能算法和看门狗技术。具备在线自检测和校 正功能，可以检测探测线圈的短路断路，并对在一定范围内的异常进行自校正。

（7）电气火灾监控探测器可以实现从 50mA 到 1000mA 范围报警剩余电流设置，通过电子编码器和电气火灾监控设备都可以实现探测器修改地址编码和报警电流等设置，方便工程调试和维护。

2.电气火灾断电系统

该系统工程为改造项目，系统改造后必须满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）等标准规范的要求。电气火灾联动模块箱已由招标人接至10#建筑消控室火灾报警联动控制箱，现须依据电气火灾断电原理图中的火灾断电控制分区进行火灾联动模块箱至配电室低压配电柜分励脱扣线圈外引端子部分的施工。火灾断电电控箱由中标人依据火灾断电原理图提供，箱体颜色与低压配电柜相同，箱体尺寸大小由中标人依据端子排数量确定。同一组、同一柜、引自继电器同一动合触电的分励脱扣线圈的外引端子在柜内并接后再引至火灾断电电控箱，同一组、同一柜、引自同一动合触电的断路器常闭辅助触点在柜内串接后再引至火灾断电电控箱。中标人须完成整个系统的供货、安装、与10#主消控室的消防联动调试等内容。

3.施工要求

（1）8#建筑-动力站低压配电室现已正常运行，为不影响生物医药基地的整体运行，施工前必须向招标人申请停电，招标人同意后方可施工，并做好相关防护措施，施工顺序依次为1至4号变压器低压侧配电柜。若中标人私自停电施工，造成的一切后果由中标人承担。

（2）由于所有低压配电柜出线侧均已接线，中标人应充分考虑施工难度、施工工期及其他复杂情形，施工前必须出具详细的施工方案经招标人审核批准，不得私自施工。若中标人私自施工，导致低压配电柜及线缆受损，造成的一切后果由中标人承担。

4.项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

5.服务周期：合同签订后，依据招标人的停电计划尽快完成所有施工内容。

6.质保期：2年

**三、竞争性谈判时间**

2022年8月31日上午9:30分。

**四、竞争性谈判地点**

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

**五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：**

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本一份。

报价人应将报价文件密封提交，于2022年8月31日上午9:00分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），过时拒绝接收。

**六、报价人资格要求**

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价谈判。**供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。**

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）具有低压成套开关设备的国家强制性产品认证证书（复印件）

（5）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（6）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价谈判，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价谈判，须提供第（2）和第（3）项。

**七、报价须知**

**（一）须提交的文件资料**

报价人编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.目录

2.报价函(附表2)

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件（附表3）

4.三证合一的营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件

5.商务偏离表（附表5）

6.技术偏离表（附表6）

7.持有有效的低压成套开关设备的国家强制性产品认证证书复印件

8.报价人提供近3年类似项目的业绩（以合同为准）

9.报价人需编制有针对性的施工方案，方案应按照规范要求表述电气火灾监控系统和电气火灾断电系统施工等方面内容，施工管理人员配备、施工机具设备配备等。方案应考虑全面、经济高效、科学合理。

10.报价人认为需要提供的其他资料

上材料复印件，均需加盖单位公章

**（二）踏勘现场**

采购人不组织踏勘现场，如需踏勘，请自行来项目地点踏勘现场，费用自理，风险自担。

**（三）报价**

1.报价指报价人为完成中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地8#建筑-动力站低压配电室电气火灾监控系统和电气火灾断电系统工程等本采购文件第二项“采购内容”要求的所有内容实施过程中可能发生的人工、材料、机械、管理、利润、规费及税金等的全部费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

**（四）合同签订**

因工期紧，要求中选单位在中选后3个日历天内签订合同并组织施工人员、材料和机械设备进场，若因中选方原因未能在3个日历天内签订合同并完成施工人员、材料和机械进场，视为自愿放弃本次中标。采购人按照竞争性谈判排名依次递补确定中标单位，签订合同。

**八、评审办法**

评审小组对供应商的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术方案复核，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术方案满足采购方技术要求的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购价。

**九、付款方式**

合同签订后，人员、材料、设备进场后支付合同金额的30%；完成所有工程报甲方验收通过并开具全额发票后支付合同金额的67%；剩余3%待质保期结束后支付。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 崔治亮（电话：18919151515）

中农威特生物科技股份有限公司

 2022年8月22日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

**中农威特生物科技股份有限公司**

**生物医药基地8#建筑-动力站低压配电室电气火灾监控系统和电气火灾断电系统工程竞争性谈判报价文件**

 供应商名称（公章）：

 日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

**报价函**

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地8#建筑-动力站低压配电室电气火灾监控系统和电气火灾断电系统工程采购文件 ，本单位愿意参加报价。

经正式授权并代表报价人 （报价供应商名称） 按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价人民币 元 完成采购文件所要求的全部费用。我方报价包含所有人工、材料、机械、管理、利润、规费、税金及相应不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我放中选，我方保证按要求如期完成所有施工内容。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表3

**法人代表授权书(格式)**

中农威特生物科技股份有限公司：

 （供应商全称）法人代表 授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的 项目（采购编号 ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期： 年 月 日

**法人代表和被授权人身份证影印件：**

**附：**

授权代表签字：

 授权代表身份证号：

 职务：

详细通讯地址：

 邮政编码：

 传真：

 电话：

日期： 年 月 日

附表4

**相应的资格文件**

（包含营业执照、低压成套开关设备的国家强制性产品认证证书（复印件），格式自拟）

## 附表5

**商务响应偏离表**

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附表6

**技术响应偏离表**

项目编号：

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附表7

**技术方案**

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表8

**服务承诺书**

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表9

**报价人认为需要提供的其他资料**