**中农威特生物科技股份有限公司**

**询价比价采购公告**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对所需相关项目进行询价比价采购，欢迎有资质的单位前来参加。

1. 采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门

中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称

中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地污水站改造

四、项目编号

ZNWT-CGB-2023-011

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地污水站改造询价比价采购文件》

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号

发布时间为2023年3月8日-2023年3月16日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间 ：

2023年3月16日17:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 刘现朝（电话：13919041927）

八、询价比价时间及地点

2023年3月17日08:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、供应商无需到场，但需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2023年3月8日

**中农威特生物科技股份有限公司**

**生物医药基地污水站改造询价比价采购文件**

**项目编号：ZNWT-CGB-2023-011**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技股份有限公司对生物医药基地污水站改造进行询价比价采购,欢迎符合条件的单位前来参加。

**一、采购方**

中农威特生物科技股份有限公司

1. **采购内容及要求**

（1）情况简介

1.水质情况简介

6#建筑基因工程疫苗车间细菌表达线产生的废水COD约为75000 mg/L，BOD约为35000 mg/L。该污水浓度大大超过了污水站的耐受程度，直接进入现有处理系统会导致出水超标，污水站无法正常运行。常规生化工艺无法处理该废水，需要对此废水预处理达到耐受程度后进入现有系统处理达标排放。

2.现有污水处理工艺系统简介

综合废水处理站（12#建筑）位于厂区西北角，废水处理站设计处理量为1000m³/d，处理工艺采用A2O+MBR工艺。废水处理设备设施包括格栅机、气浮机、精密过滤膜式系统（MBR膜）、消毒机、污泥搅拌罐、叠片式压泥机等。

（2）采购内容

1.供应商根据已有工艺处理系统结合实际深化设计，自行确定废水预处理工艺系统。要求：

（1）确保6#建筑的高浓度废水经过预处理工艺系统后，出水水质COD低于1500mg/L；

（2）确保预处理出水进入现有的处理工艺系统后，原有系统不受影响。

（3）预处理设备高浓度污水处理量不小于20m³/d。

2.6#基因工程疫苗车间原生物废水管路接至基地排水管网，现须单独接管至12#污水站应急池。

3.供应商负责新增工艺处理系统与现有工艺系统的对接，确保出水达到环保排放要求。

4. 供应商配合采购人完成环保申报验收工作。

（3）设计、选型要求

1. 供应商预处理设备安装位置须符合国家相关规范要求。

2.贯彻国家关于环境保护的基本国策，执行国家和地方的相关政策、法规、规范和标准。

3.在出水达到处理要求的前提下，做到尽量节省投资，充分发挥污水处理工程的社会、经济效益和环境效益。

4.选择流程灵活、运行管理方便、功能稳定可靠的处理工艺。

5. 供应商现场踏勘期间，与采购技术负责人深入沟通交流，可利用现有应急水池完成稀释工作。同时尽量利用现有场地，按功能分区，在保证处理效果的前提下力求紧凑，减少占地和投资费用，并留有余地，以利于操作管理及维修保养。

6.设计中尽量考虑操作自动化。

7.充分考虑污水处理系统配套的减震、降噪、除臭等措施，消除对环境的二次污染。

（4）技术要求

（一）废水管路改造

1.范围：供应商负责新增6#建筑基因工程疫苗车间至12#污水站应急池排水管道的采购、施工。

2.路线：6#北侧生物废水间排水口→6#南侧管廊→综合管廊→12#污水站应急池（具体路线详见图纸）。

3.长度：约350米，具体数字由供应商根据图纸或现场踏勘测量。4.材质、管径及厚度：工业级304不锈钢、4\*ø108。

5.要求：

（1）在6#废水排水管进入管廊处安装Y型三通，其中一端作为预留接口，安装阀门并用法兰盲板封堵。

（2）要求管道对接处采用斜三通，严禁直角对接。

（3）所有法兰、配件跟管道同材质。

（4）管廊内敷设管道时，按照规范搭建承重支架、严禁占用现有管廊支架。

（二）自控要求

1.供应商配备控制电脑，能够监控前端工艺处理系统数据。

2. 供应商负责将增加的前端工艺处理系统自控部分接至现有污水处理自控工作站。

（5）标志

在设备装置框架居中位置应设置明显的铭牌，其材料为耐腐蚀、耐磨的材料，铭牌上应标出：装置名称；主要性能参数；型号或标记；制造日期或生产编号；制造厂名。

（6）文件要求

1. 以上条款未涵盖的配置及附件，供应商应自行增加配置及附件，以保证设备满足用户所需性能和要求。

2. 项目实施过程中，中选供应商须提供以下电子版和纸质版文件（可合并）：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 文件名称 |
| 1 | 提供全套技术资料，包括但不限于以下过程资料：施工组织设计、专项施工方案、材料验收记录、基础复测记录、壁板组装检查记录、几何尺寸检查记录、焊缝返修记录、盛水试验记录、基础沉降观测记录、隐蔽工程检查记录等。 |
| 2 | 主要部件、材料、仪表清单详细提供部件的型号规格、生产厂家、数量、订货号、合格证和使用说明书等 |
| 3 | 设备平面布置图 |
| 4 | 管道接口图（需标明管件、管径及标高等），电气接线图（需标明电缆规格、型号及标高等）。 |
| 5 | 温度表、压力表、压差表首次校验合格证。如涉及压力容器，须提交压力容器安装告知书。 |
| 6 | 整机性能测试报告、合格证、系统操作手册、维护保养手册、备品配件手册、主要部件清单、专用工具清单、系统控制图等。 |
| 7 | 各种主材及辅材的质量证明文件、焊接资料证明、防腐涂层检测报告，并出具设备合格证明文件。 |
| 8 | 提供全套技术资料，包括但不限于以下过程资料：施工组织设计、专项施工方案、材料验收记录、基础复测记录、壁板组装检查记录、几何尺寸检查记录、焊缝返修记录、盛水试验记录、基础沉降观测记录、隐蔽工程检查记录等。 |

（7）质量保证措施

1. 在产品监造、检验和验收过程中，如发现任何不符合采购文件要求的产品或配件，中选供应商都必须及时返修或更换，直至符合规定要求。

2. 设备制造过程中，供应商及时通知采购人生产进度，采购人派技术人员到制造现场，对设备所用材料、配件品牌、制造记录等进行检查。

（8）验收

完成所有施工及调试，并配合采购人完成环保局的验收后，向采购人申请验收。

（9）图纸详见附件。

**三、询价比价时间**

2023年3月17日08:30分。

**四、询价比价地点**

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

**五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：**

文件的份数：报价方应编制正本一份，副本一份。

报价方应将报价文件密封提交，于2023年3月16日17:00分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购方不予受理。

**六、报价方资格要求**

本次采购采用资格后审方式，报价方自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次谈判。**报价方必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。报价方所提供的证明文件，均须加盖单位公章。**

（1）《企业营业执照》（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权书及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）报价方认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。

**七、报价须知**

（1）**须提交的文件资料**

报价方编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.目录

2.报价函（附表2）

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书和被授权人身份证复印件（附表3）

4.营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件

5.商务偏离表（附表5）

6.技术偏离表（附表6）

7.销售业绩（格式自拟）

8.报价方认为需要提供的其他资料

以上材料复印件，均需加盖单位公章

（2）**报价**

1.报价方的报价，是报价方响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括报价方完成本项目的制造、包装、运输、装卸、就位及在采购方现场的安装、调试、验证、人员差旅费、食宿、交通等一切费用。

2.报价方可选择相应的包号报价，所有报价均以人民币报价。

3.采购方不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

（3）**合同签订**

1.中选供应商应在接通知后2日历天内与采购方签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。

2.采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

3.中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以按照评审小组对于本次项目最终谈判价格由低到高递补，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

**八、评审办法**

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

（1）报价部分（40分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×40  评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得40分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 40分 |

（2）商务部分（10分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售业绩 | 供应商提供近2020年-至今同类项目的销售业绩（附合同复印件及相关证明材料），每提供一份得1分，最高4分 | 4分 |
| 保修期限 | 保修2年以上（不含2年）得2分，2年（含2年）以下得0分 | 2分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得2分；一般得1分，没有不得分。 | 2分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得2分，不满足得0分。 | 2分 |

（3）技术部分（50分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术指标 | 指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得50-40分，综合评价次之得39-20分，综合评价较差得19-0分。 | 50分 |

若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商。

**九、工期**

合同签订后45个日历天。

**十**、**售后服务**

（1）质保期为设备验收合格之日起24个月。

（2）接到用户故障通知后，应在24小时内抵达现场，并在48小时给出解决方案，及时排除故障。更换大型部件时，修复时间不得超过72小时。

（3）质保期内，非人为原因所造成的设备故障，中选供应商负责无偿维修或更换零配件。

（4）中选供应商提供易损易耗配件清单及报价。在设备使用寿命内，保证零配件及易损件的供应。长期提供便捷的设备零配件服务。建立预防维护计划、预防维修计划、紧急情况与排除方法等，并制定预防维护手册，提供配件采购途径。

（5）免费对操作人员培训，并提供配套的培训资料，培训课程应有书面的文件记录。

（6）中选供应商应定期回访，检测维护设备，使设备处于良好运行状态。质保期过后提供长期维修服务，确保系统的正常运行。出质保期后维修只收配件费及差旅费。

**十一、付款方式**

1.甲乙双方签订合同，双方签字盖章合同生效。

2.合同生效，乙方开具全额发票同时提交付款申请后15个工作日内预付合同价款的30%。

3.设备制造完成，运抵甲方现场，就位、安装、调试、验收（所有文件资料齐全）、一次性供电合格，乙方提交付款申请后15个工作日内付付合同价款的65%。

4.合同价款的5%作为质保金，正常运行2年后10个工作日内付清。

5.付款方式：现金或银行转账。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

中农威特生物科技股份有限公司

2023年3月8日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，报价方应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

**中农威特生物科技股份有限公司**

**生物医药基地污水站改造询价比价报价文件**

采购编号：

报价方名称（公章）：

日期：

报价方代表（签字）：

联系电话：

附表2

**报价函**

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地污水站改造采购文件 ，本单位愿意参加报价。

经正式授权并代表报价人 （报价供应商名称） 按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价人民币 元 完成采购文件所要求的全部费用。我方报价包含所有人工、材料、机械、管理、利润、规费、税金及相应不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我方中选，我方保证按要求如期完成所有施工内容。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表3

**法人代表授权书(格式)**

中农威特生物科技股份有限公司：

（报价方全称）法人代表 授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的 项目（采购编号 ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

报价方全称（公章）：

日期： 年 月 日

**法人代表和被授权人身份证影印件：**

**附：**

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期： 年 月 日

附表4

**相应的资格文件**

（包含营业执照复印件等，格式自拟）

附表5

**商务响应偏离表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表6

**技术响应偏离表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表7

**服务承诺书**

（格式自拟）

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表8

**报价方认为需要提供的其他资料**